## x
Base de calcul batterie de climatisation Tours de séchage
VG - Direction Industrielle Eurosérum
Le mardi 8 novembre 2005 |  |  |  | Delta P de l'ensemble < 25 mmCE |  |  |  |  | Vers vibro-fluidiseur
|  | 1 | Batterie froide
|  | 2 | Dégouteleur
|  | 3 | Batterie chaude
|  | 4 | Batterie de séchage |  | NB : la partie inférieure du dégouteleur doit être placée hors flux d'air,
|  | En rouge les valeurs maxi. à fournir |  |  | de façon à limiter les entraînements d'eau dans la batterie chaude.
Batteries en production en été
| Air entrant en été : |  |  | Air après batterie froide | 1 |  |  | Air après batterie chaude | 3
| T° Seche °C |  | 30 | T° Seche °C |  | 8.2 |  | T° Seche °C |  | 25 | Calcul de l'humidité relative entrée
| Hygrometrie en % |  | 37.7888 | Hygrometrie en % |  | 96.3649 |  | Hygrometrie en % |  | 33.0833 |  | 4244.9505 | Pa | Pression partielle de vapeur saturante à la T°C donnée
| Humidite g/kgas |  | 10 | Humidite g/kgas |  | 6.5 |  | Humidite g/kgas |  | 6.5 | 0.01 | 1604.1172 | Pa | Pression partielle de vapeur dans l'air sortant
| Enthalpie kJ/kgas |  | 55.7278 | Enthalpie kJ/kgas |  | 24.5965 |  | Enthalpie kJ/kgas |  | 41.6967 |  | 37.7888
| Volume m3/kgas |  | 0.8715 | Volume m3/kgas |  | 0.80431 |  | Volume m3/kgas |  | 0.85236 | Calcul de l'humidité relative sortie élément 1
| T° Humide °C |  | 20 | T° Humide °C |  | 7.6 |  | T° Humide °C |  | 15.49 |  | 1088.0385 | Pa | Pression partielle de vapeur saturante à la T°C donnée
| T° de rosée °C |  | 13.9957 | T° de rosée °C |  | 7.6106 |  | T° de rosée °C |  | 7.6106 | 0.0065 | 1048.4873 | Pa | Pression partielle de vapeur dans l'air sortant
| Pression Atm Pa |  | 101325 | Pression Atm Pa |  | 101325 |  | Pression Atm Pa |  | 101325 |  | 96.3649
| Volume m3/h |  | 7500 | Volume m3/h |  | 6897.5433 |  | Volume m3/h |  | 7309.6298 | Calcul de l'humidité relative sortie élément 3
| Poids kg/h |  | 8605.8986 | Poids kg/h |  | 8575.7779 |  | Poids kg/h |  | 8575.7779 |  | 3169.239 | Pa | Pression partielle de vapeur saturante à la T°C donnée
|  |  |  | kg Eau à éliminer |  | 30.1206 |  |  |  |  | 0.0065 | 1048.4873 | Pa | Pression partielle de vapeur dans l'air sortant
|  |  |  | Frigories à fournir en 1 (-kcal/h) |  | 64009.6973 |  | Energie à fournir kcal/h |  | 35037.0352 |  | 33.0833
|  |  |  | kwh |  | 74.4299 | 28.4488
Batteries en production en hiver
| Air entrant en hiver : |  |  | Air après batterie froide | 1 |  |  | Air après batterie chaude | 3
| T° Seche °C |  | 5 | Batterie fermée |  |  |  | T° Seche °C |  | 25 | Calcul de l'humidité relative entrée
| Hygrometrie en % |  | 92.6306 | et vidangée |  |  |  | Hygrometrie en % |  | 25.5096 |  | 872.7785 | Pa | Pression partielle de vapeur saturante à la T°C donnée
| Humidite g/kgas |  | 5 |  |  |  |  | Humidite g/kgas |  | 5 | 0.005 | 808.4597 | Pa | Pression partielle de vapeur dans l'air sortant
| Enthalpie kJ/kgas |  | 17.5756 |  |  |  |  | Enthalpie kJ/kgas |  | 37.8783 |  | 92.6306
| Volume m3/kgas |  | 0.79325 |  |  |  |  | Volume m3/kgas |  | 0.85032 | Calcul de l'humidité relative sortie élément 1
| T° Humide °C |  | 4.48 |  |  |  |  | T° Humide °C |  | 13.66 |  |  |  | Pression partielle de vapeur saturante à la T°C donnée
| T° de rosée °C |  | 3.8616 |  |  |  |  | T° de rosée °C |  | 3.8616 |  |  |  | Pression partielle de vapeur dans l'air sortant
| Pression Atm Pa |  | 101325 |  |  |  |  | Pression Atm Pa |  | 101325
| Volume m3/h |  | 5398.52 |  |  |  |  | Volume m3/h |  | 5786.9027 | Calcul de l'humidité relative sortie élément 3
| Poids kg/h |  | 6805.5658 |  |  |  |  | Poids kg/h |  | 6805.5658 |  | 3169.239 | Pa | Pression partielle de vapeur saturante à la T°C donnée
[8 empty] | Energie à fournir en 3 (kcal/h) |  | 33011.7503 | 0.005 | 808.4597 | Pa | Pression partielle de vapeur dans l'air sortant
25.5096
Batteries en séchage après lavage général
| Air entrant en hiver : |  |  | Air après batterie chaude : | 3 |  |  | Air après batterie séchage : | 4
| T° Seche °C |  | 5 | T° Seche °C |  | 25 |  | T° Seche °C |  | 120 | Calcul de l'humidité relative entrée
| Hygrometrie en % |  | 92.6306 | Hygrometrie en % |  | 25.5096 |  | Hygrometrie en % |  | 0.38488 |  | 872.7785 | Pa | Pression partielle de vapeur saturante à la T°C donnée
| Humidite g/kgas |  | 5 | Humidite g/kgas |  | 5 |  | Humidite g/kgas |  | 5 | 0.005 | 808.4597 | Pa | Pression partielle de vapeur dans l'air sortant
| Enthalpie kJ/kgas |  | 17.5756 | Enthalpie kJ/kgas |  | 37.8783 |  | Enthalpie kJ/kgas |  | 134.3156 |  | 92.6306
| Volume m3/kgas |  | 0.79325 | Volume m3/kgas |  | 0.85032 |  | Volume m3/kgas |  | 1.1214 | Calcul de l'humidité relative sortie élément 1
| T° Humide °C |  | 4.48 | T° Humide °C |  | 13.66 |  | T° Humide °C |  | 10.75 |  | 3169.239 | Pa | Pression partielle de vapeur saturante à la T°C donnée
| T° de rosée °C |  | 3.8616 | T° de rosée °C |  | 3.8616 |  | T° de rosée °C |  | 3.8616 | 0.005 | 808.4597 | Pa | Pression partielle de vapeur dans l'air sortant
| Pression Atm Pa |  | 101325 | Pression Atm Pa |  | 101325 |  | Pression Atm Pa |  | 101325 |  | 25.5096
| Volume m3/h |  | 5398.52 | Volume m3/h |  | 5786.9027 |  | Volume m3/h |  | 7631.7207 | Calcul de l'humidité relative sortie élément 3
| Poids kg/h |  | 6805.5658 | Poids kg/h |  | 6805.5658 |  | Poids kg/h |  | 6805.5658 |  | 210055.68 | Pa | Pression partielle de vapeur saturante à la T°C donnée
|  |  |  | Energie à fournir kcal/h |  | 33011.7503 |  | Energie à fournir en 4 (kcal/h) |  | 156805.814 | 0.005 | 808.4597 | Pa | Pression partielle de vapeur dans l'air sortant
|  |  |  | kwh |  | 38.3858 |  | kwh |  | 182.3323 |  | 0.38488
|  |  |  | Vapeur |  | 56.4303 |  | Vapeur |  | 268.0441
Trous d'homme
1
2
3
4
Filtration
G4 - F7
11 kwh

## Air humide (hidden)
T°c humide | T°c de rosée | Pv sat.Pe en Pa | P air sec Pa | ws gr/ kg as | T°c humide | H kj / kg | ws kg/ kg as | v m3 / kg | T°c humide | P atm Pa
0 | -0.1 | 611.14 | 100713.86 | 3.7664 | 0 | 9.367 | 0.0037664 | 0.77849 | 0 | 101325
0.5 | 0.4 | 633.7382 | 100691.2618 | 3.9065 | 0.5 | 10.2217 | 0.0039065 | 0.78009 | 0.5
1 | 0.9 | 657.072 | 100667.928 | 4.0513 | 1 | 11.0882 | 0.0040513 | 0.78169 | 1
1.5 | 1.4 | 681.1617 | 100643.8383 | 4.2009 | 1.5 | 11.9669 | 0.0042009 | 0.78331 | 1.5
2 | 1.9 | 706.0283 | 100618.9717 | 4.3553 | 2 | 12.858 | 0.0043553 | 0.78493 | 2
2.5 | 2.4 | 731.6934 | 100593.3066 | 4.5148 | 2.5 | 13.7619 | 0.0045148 | 0.78655 | 2.5
3 | 2.9 | 758.1787 | 100566.8213 | 4.6794 | 3 | 14.6791 | 0.0046794 | 0.78819 | 3
3.5 | 3.4 | 785.5067 | 100539.4933 | 4.8494 | 3.5 | 15.6099 | 0.0048494 | 0.78983 | 3.5
4 | 3.9 | 813.7003 | 100511.2997 | 5.0249 | 4 | 16.5546 | 0.0050249 | 0.79148 | 4
4.5 | 4.4 | 842.7829 | 100482.2171 | 5.206 | 4.5 | 17.5138 | 0.005206 | 0.79313 | 4.5
5 | 4.9 | 872.7785 | 100452.2215 | 5.3929 | 5 | 18.4877 | 0.0053929 | 0.7948 | 5
5.5 | 5.4 | 903.7115 | 100421.2885 | 5.5857 | 5.5 | 19.4769 | 0.0055857 | 0.79647 | 5.5
6 | 5.9 | 935.6069 | 100389.3931 | 5.7847 | 6 | 20.4818 | 0.0057847 | 0.79815 | 6
6.5 | 6.4 | 968.4901 | 100356.5099 | 5.99 | 6.5 | 21.5027 | 0.00599 | 0.79984 | 6.5
7 | 6.9 | 1002.3874 | 100322.6126 | 6.2017 | 7 | 22.5403 | 0.0062017 | 0.80154 | 7
7.5 | 7.4 | 1037.3253 | 100287.6747 | 6.4201 | 7.5 | 23.5948 | 0.0064201 | 0.80325 | 7.5
8 | 7.9 | 1073.331 | 100251.669 | 6.6453 | 8 | 24.6669 | 0.0066453 | 0.80497 | 8
8.5 | 8.4 | 1110.4323 | 100214.5677 | 6.8776 | 8.5 | 25.7569 | 0.0068776 | 0.8067 | 8.5
9 | 8.9 | 1148.6576 | 100176.3424 | 7.117 | 9 | 26.8655 | 0.007117 | 0.80844 | 9
9.5 | 9.4 | 1188.0358 | 100136.9642 | 7.3639 | 9.5 | 27.9931 | 0.0073639 | 0.81019 | 9.5
10 | 9.9 | 1228.5965 | 100096.4035 | 7.6184 | 10 | 29.1403 | 0.0076184 | 0.81195 | 10
10.5 | 10.4 | 1270.3698 | 100054.6302 | 7.8807 | 10.5 | 30.3075 | 0.0078807 | 0.81372 | 10.5
11 | 10.9 | 1313.3867 | 100011.6133 | 8.1511 | 11 | 31.4954 | 0.0081511 | 0.8155 | 11
11.5 | 11.4 | 1357.6784 | 99967.3216 | 8.4297 | 11.5 | 32.7045 | 0.0084297 | 0.8173 | 11.5
12 | 11.9 | 1403.2771 | 99921.7229 | 8.7168 | 12 | 33.9354 | 0.0087168 | 0.81911 | 12
12.5 | 12.4 | 1450.2154 | 99874.7846 | 9.0126 | 12.5 | 35.1887 | 0.0090126 | 0.82093 | 12.5
13 | 12.9 | 1498.5268 | 99826.4732 | 9.3174 | 13 | 36.465 | 0.0093174 | 0.82276 | 13
13.5 | 13.4 | 1548.2453 | 99776.7547 | 9.6313 | 13.5 | 37.765 | 0.0096313 | 0.82461 | 13.5
14 | 13.9 | 1599.4056 | 99725.5944 | 9.9547 | 14 | 39.0892 | 0.0099547 | 0.82647 | 14
14.5 | 14.4 | 1652.0432 | 99672.9568 | 10.2877 | 14.5 | 40.4385 | 0.010288 | 0.82834 | 14.5
15 | 14.9 | 1706.1941 | 99618.8059 | 10.6307 | 15 | 41.8133 | 0.010631 | 0.83023 | 15
15.5 | 15.4 | 1761.8951 | 99563.1049 | 10.9839 | 15.5 | 43.2145 | 0.010984 | 0.83213 | 15.5
16 | 15.9 | 1819.1839 | 99505.8161 | 11.3476 | 16 | 44.6427 | 0.011348 | 0.83405 | 16
16.5 | 16.4 | 1878.0987 | 99446.9013 | 11.722 | 16.5 | 46.0987 | 0.011722 | 0.83599 | 16.5
17 | 16.9 | 1938.6784 | 99386.3216 | 12.1075 | 17 | 47.5833 | 0.012107 | 0.83794 | 17
17.5 | 17.4 | 2000.9628 | 99324.0372 | 12.5043 | 17.5 | 49.0971 | 0.012504 | 0.8399 | 17.5
18 | 17.9 | 2064.9925 | 99260.0075 | 12.9127 | 18 | 50.641 | 0.012913 | 0.84189 | 18
18.5 | 18.4 | 2130.8087 | 99194.1913 | 13.3331 | 18.5 | 52.2158 | 0.013333 | 0.84389 | 18.5
19 | 18.9 | 2198.4535 | 99126.5465 | 13.7658 | 19 | 53.8223 | 0.013766 | 0.84591 | 19
19.5 | 19.4 | 2267.9697 | 99057.0303 | 14.2111 | 19.5 | 55.4614 | 0.014211 | 0.84795 | 19.5
20 | 19.9 | 2339.401 | 98985.599 | 14.6692 | 20 | 57.1339 | 0.014669 | 0.85001 | 20
20.5 | 20.4 | 2412.7918 | 98912.2082 | 15.1406 | 20.5 | 58.8408 | 0.015141 | 0.85209 | 20.5
21 | 20.9 | 2488.1875 | 98836.8125 | 15.6257 | 21 | 60.583 | 0.015626 | 0.85419 | 21
21.5 | 21.4 | 2565.634 | 98759.366 | 16.1247 | 21.5 | 62.3613 | 0.016125 | 0.8563 | 21.5
22 | 21.9 | 2645.1785 | 98679.8215 | 16.638 | 22 | 64.1769 | 0.016638 | 0.85845 | 22
22.5 | 22.4 | 2726.8686 | 98598.1314 | 17.166 | 22.5 | 66.0306 | 0.017166 | 0.86061 | 22.5
23 | 22.9 | 2810.7531 | 98514.2469 | 17.7092 | 23 | 67.9234 | 0.017709 | 0.86279 | 23
23.5 | 23.4 | 2896.8815 | 98428.1185 | 18.2678 | 23.5 | 69.8566 | 0.018268 | 0.865 | 23.5
24 | 23.9 | 2985.3043 | 98339.6957 | 18.8423 | 24 | 71.831 | 0.018842 | 0.86723 | 24
24.5 | 24.4 | 3076.0727 | 98248.9273 | 19.4332 | 24.5 | 73.8478 | 0.019433 | 0.86949 | 24.5
25 | 24.9 | 3169.239 | 98155.761 | 20.0407 | 25 | 75.9082 | 0.020041 | 0.87177 | 25
25.5 | 25.4 | 3264.8563 | 98060.1437 | 20.6655 | 25.5 | 78.0133 | 0.020666 | 0.87408 | 25.5
26 | 25.9 | 3362.9789 | 97962.0211 | 21.3079 | 26 | 80.1643 | 0.021308 | 0.87642 | 26
26.5 | 26.4 | 3463.6616 | 97861.3384 | 21.9684 | 26.5 | 82.3624 | 0.021968 | 0.87878 | 26.5
27 | 26.9 | 3566.9604 | 97758.0396 | 22.6475 | 27 | 84.6089 | 0.022648 | 0.88117 | 27
27.5 | 27.4 | 3672.9323 | 97652.0677 | 23.3457 | 27.5 | 86.9051 | 0.023346 | 0.88359 | 27.5
28 | 27.9 | 3781.6353 | 97543.3647 | 24.0634 | 28 | 89.2523 | 0.024063 | 0.88604 | 28
28.5 | 28.4 | 3893.1282 | 97431.8718 | 24.8012 | 28.5 | 91.6519 | 0.024801 | 0.88852 | 28.5
29 | 28.9 | 4007.4709 | 97317.5291 | 25.5596 | 29 | 94.1052 | 0.02556 | 0.89103 | 29
29.5 | 29.4 | 4124.7244 | 97200.2756 | 26.3392 | 29.5 | 96.6138 | 0.026339 | 0.89358 | 29.5
30 | 29.9 | 4244.9505 | 97080.0495 | 27.1405 | 30 | 99.179 | 0.02714 | 0.89616 | 30
30.5 | 30.4 | 4368.2123 | 96956.7877 | 27.964 | 30.5 | 101.8025 | 0.027964 | 0.89877 | 30.5
31 | 30.9 | 4494.5737 | 96830.4263 | 28.8105 | 31 | 104.4859 | 0.028811 | 0.90142 | 31
31.5 | 31.4 | 4624.0998 | 96700.9002 | 29.6805 | 31.5 | 107.2306 | 0.02968 | 0.9041 | 31.5
32 | 31.9 | 4756.8569 | 96568.1431 | 30.5746 | 32 | 110.0384 | 0.030575 | 0.90682 | 32
32.5 | 32.4 | 4892.9119 | 96432.0881 | 31.4935 | 32.5 | 112.911 | 0.031493 | 0.90958 | 32.5
33 | 32.9 | 5032.3334 | 96292.6666 | 32.4377 | 33 | 115.8501 | 0.032438 | 0.91238 | 33
33.5 | 33.4 | 5175.1906 | 96149.8094 | 33.4082 | 33.5 | 118.8576 | 0.033408 | 0.91522 | 33.5
34 | 33.9 | 5321.5542 | 96003.4458 | 34.4054 | 34 | 121.9353 | 0.034405 | 0.9181 | 34
34.5 | 34.4 | 5471.4957 | 95853.5043 | 35.4301 | 34.5 | 125.0852 | 0.03543 | 0.92103 | 34.5
35 | 34.9 | 5625.088 | 95699.912 | 36.4831 | 35 | 128.3092 | 0.036483 | 0.924 | 35
35.5 | 35.4 | 5782.405 | 95542.595 | 37.5652 | 35.5 | 131.6093 | 0.037565 | 0.92701 | 35.5
36 | 35.9 | 5943.5218 | 95381.4782 | 38.6771 | 36 | 134.9877 | 0.038677 | 0.93007 | 36
36.5 | 36.4 | 6108.5147 | 95216.4853 | 39.8197 | 36.5 | 138.4465 | 0.03982 | 0.93318 | 36.5
37 | 36.9 | 6277.4611 | 95047.5389 | 40.9938 | 37 | 141.988 | 0.040994 | 0.93634 | 37
37.5 | 37.4 | 6450.4397 | 94874.5603 | 42.2002 | 37.5 | 145.6144 | 0.0422 | 0.93955 | 37.5
38 | 37.9 | 6627.5304 | 94697.4696 | 43.4398 | 38 | 149.3281 | 0.04344 | 0.94281 | 38
38.5 | 38.4 | 6808.8143 | 94516.1857 | 44.7136 | 38.5 | 153.1316 | 0.044714 | 0.94612 | 38.5
39 | 38.9 | 6994.3737 | 94330.6263 | 46.0225 | 39 | 157.0274 | 0.046023 | 0.94949 | 39
39.5 | 39.4 | 7184.2923 | 94140.7077 | 47.3676 | 39.5 | 161.0181 | 0.047368 | 0.95292 | 39.5
40 | 39.9 | 7378.6548 | 93946.3452 | 48.7497 | 40 | 165.1064 | 0.04875 | 0.95641 | 40
40.5 | 40.4 | 7577.5473 | 93747.4527 | 50.17 | 40.5 | 169.2951 | 0.05017 | 0.95996 | 40.5
41 | 40.9 | 7781.0574 | 93543.9426 | 51.6294 | 41 | 173.587 | 0.051629 | 0.96357 | 41
41.5 | 41.4 | 7989.2736 | 93335.7264 | 53.1293 | 41.5 | 177.9852 | 0.053129 | 0.96724 | 41.5
42 | 41.9 | 8202.286 | 93122.714 | 54.6706 | 42 | 182.4926 | 0.054671 | 0.97098 | 42
42.5 | 42.4 | 8420.1859 | 92904.8141 | 56.2546 | 42.5 | 187.1124 | 0.056255 | 0.97479 | 42.5
43 | 42.9 | 8643.0659 | 92681.9341 | 57.8825 | 43 | 191.848 | 0.057882 | 0.97866 | 43
43.5 | 43.4 | 8871.0202 | 92453.9798 | 59.5556 | 43.5 | 196.7027 | 0.059556 | 0.98261 | 43.5
44 | 43.9 | 9104.144 | 92220.856 | 61.2752 | 44 | 201.68 | 0.061275 | 0.98664 | 44
44.5 | 44.4 | 9342.5341 | 91982.4659 | 63.0426 | 44.5 | 206.7836 | 0.063043 | 0.99074 | 44.5
45 | 44.9 | 9586.2886 | 91738.7114 | 64.8593 | 45 | 212.0172 | 0.064859 | 0.99492 | 45
45.5 | 45.4 | 9835.507 | 91489.493 | 66.7268 | 45.5 | 217.3848 | 0.066727 | 0.99918 | 45.5
46 | 45.9 | 10090.2904 | 91234.7096 | 68.6464 | 46 | 222.8903 | 0.068646 | 1.0035 | 46
46.5 | 46.4 | 10350.7409 | 90974.2591 | 70.62 | 46.5 | 228.5379 | 0.07062 | 1.008 | 46.5
47 | 46.9 | 10616.9624 | 90708.0376 | 72.6489 | 47 | 234.3321 | 0.072649 | 1.0125 | 47
47.5 | 47.4 | 10889.0602 | 90435.9398 | 74.735 | 47.5 | 240.2772 | 0.074735 | 1.0171 | 47.5
48 | 47.9 | 11167.141 | 90157.859 | 76.8799 | 48 | 246.378 | 0.07688 | 1.0218 | 48
48.5 | 48.4 | 11451.3128 | 89873.6872 | 79.0856 | 48.5 | 252.6393 | 0.079086 | 1.0266 | 48.5
49 | 48.9 | 11741.6853 | 89583.3147 | 81.3538 | 49 | 259.0662 | 0.081354 | 1.0315 | 49
49.5 | 49.4 | 12038.3698 | 89286.6302 | 83.6866 | 49.5 | 265.6639 | 0.083687 | 1.0365 | 49.5
50 | 49.9 | 12341.4787 | 88983.5213 | 86.0859 | 50 | 272.4378 | 0.086086 | 1.0417 | 50
50.5 | 50.4 | 12651.1264 | 88673.8736 | 88.554 | 50.5 | 279.3935 | 0.088554 | 1.0469 | 50.5
51 | 50.9 | 12967.4285 | 88357.5715 | 91.0929 | 51 | 286.5371 | 0.091093 | 1.0522 | 51
51.5 | 51.4 | 13290.5023 | 88034.4977 | 93.7051 | 51.5 | 293.8745 | 0.093705 | 1.0577 | 51.5
52 | 51.9 | 13620.4665 | 87704.5335 | 96.3928 | 52 | 301.4122 | 0.096393 | 1.0633 | 52
52.5 | 52.4 | 13957.4416 | 87367.5584 | 99.1585 | 52.5 | 309.1567 | 0.099159 | 1.069 | 52.5
53 | 52.9 | 14301.5496 | 87023.4504 | 102.005 | 53 | 317.1151 | 0.102 | 1.0749 | 53
53.5 | 53.4 | 14652.9139 | 86672.0861 | 104.9347 | 53.5 | 325.2945 | 0.10493 | 1.0809 | 53.5
54 | 53.9 | 15011.6599 | 86313.3401 | 107.9507 | 54 | 333.7024 | 0.10795 | 1.087 | 54
54.5 | 54.4 | 15377.9142 | 85947.0858 | 111.0557 | 54.5 | 342.3467 | 0.11106 | 1.0933 | 54.5
55 | 54.9 | 15751.8053 | 85573.1947 | 114.2529 | 55 | 351.2356 | 0.11425 | 1.0997 | 55
55.5 | 55.4 | 16133.4633 | 85191.5367 | 117.5454 | 55.5 | 360.3776 | 0.11755 | 1.1063 | 55.5
56 | 55.9 | 16523.02 | 84801.98 | 120.9367 | 56 | 369.7817 | 0.12094 | 1.113 | 56
56.5 | 56.4 | 16920.6086 | 84404.3914 | 124.4301 | 56.5 | 379.4571 | 0.12443 | 1.1199 | 56.5
57 | 56.9 | 17326.3645 | 83998.6355 | 128.0294 | 57 | 389.4138 | 0.12803 | 1.127 | 57
57.5 | 57.4 | 17740.4242 | 83584.5758 | 131.7384 | 57.5 | 399.6618 | 0.13174 | 1.1343 | 57.5
58 | 57.9 | 18162.9264 | 83162.0736 | 135.5611 | 58 | 410.212 | 0.13556 | 1.1417 | 58
58.5 | 58.4 | 18594.0112 | 82730.9888 | 139.5017 | 58.5 | 421.0755 | 0.1395 | 1.1494 | 58.5
59 | 58.9 | 19033.8206 | 82291.1794 | 143.5645 | 59 | 432.2642 | 0.14356 | 1.1572 | 59
59.5 | 59.4 | 19482.4983 | 81842.5017 | 147.7543 | 59.5 | 443.7904 | 0.14775 | 1.1653 | 59.5
60 | 59.9 | 19940.1898 | 81384.8102 | 152.0759 | 60 | 455.667 | 0.15208 | 1.1736 | 60
60.5 | 60.4 | 20407.0423 | 80917.9577 | 156.5344 | 60.5 | 467.9077 | 0.15653 | 1.1821 | 60.5
61 | 60.9 | 20883.2049 | 80441.7951 | 161.135 | 61 | 480.5267 | 0.16114 | 1.1908 | 61
61.5 | 61.4 | 21368.8283 | 79956.1717 | 165.8835 | 61.5 | 493.5392 | 0.16588 | 1.1998 | 61.5
62 | 61.9 | 21864.0651 | 79460.9349 | 170.7858 | 62 | 506.9611 | 0.17079 | 1.209 | 62
62.5 | 62.4 | 22369.0698 | 78955.9302 | 175.8481 | 62.5 | 520.8089 | 0.17585 | 1.2185 | 62.5
63 | 62.9 | 22883.9987 | 78441.0013 | 181.077 | 63 | 535.1003 | 0.18108 | 1.2283 | 63
63.5 | 63.4 | 23409.0099 | 77915.9901 | 186.4794 | 63.5 | 549.8538 | 0.18648 | 1.2384 | 63.5
64 | 63.9 | 23944.2633 | 77380.7367 | 192.0627 | 64 | 565.089 | 0.19206 | 1.2488 | 64
64.5 | 64.4 | 24489.9209 | 76835.0791 | 197.8346 | 64.5 | 580.8267 | 0.19783 | 1.2595 | 64.5
65 | 64.9 | 25046.1463 | 76278.8537 | 203.8033 | 65 | 597.0886 | 0.2038 | 1.2705 | 65
65.5 | 65.4 | 25613.1052 | 75711.8948 | 209.9774 | 65.5 | 613.898 | 0.20998 | 1.2818 | 65.5
66 | 65.9 | 26190.965 | 75134.035 | 216.3661 | 66 | 631.2793 | 0.21637 | 1.2936 | 66
66.5 | 66.4 | 26779.8953 | 74545.1047 | 222.9791 | 66.5 | 649.2585 | 0.22298 | 1.3056 | 66.5
67 | 66.9 | 27380.0674 | 73944.9326 | 229.8268 | 67 | 667.8631 | 0.22983 | 1.3181 | 67
67.5 | 67.4 | 27991.6546 | 73333.3454 | 236.9199 | 67.5 | 687.1225 | 0.23692 | 1.331 | 67.5
68 | 67.9 | 28614.8322 | 72710.1678 | 244.2702 | 68 | 707.0676 | 0.24427 | 1.3443 | 68
68.5 | 68.4 | 29249.7774 | 72075.2226 | 251.8901 | 68.5 | 727.7316 | 0.25189 | 1.3581 | 68.5
69 | 68.9 | 29896.6694 | 71428.3306 | 259.7926 | 69 | 749.1496 | 0.25979 | 1.3724 | 69
69.5 | 69.4 | 30555.6895 | 70769.3105 | 267.9919 | 69.5 | 771.3591 | 0.26799 | 1.3871 | 69.5
70 | 69.9 | 31227.0208 | 70097.9792 | 276.5028 | 70 | 794.4003 | 0.2765 | 1.4024 | 70
70.5 | 70.4 | 31910.8485 | 69414.1515 | 285.3414 | 70.5 | 818.3158 | 0.28534 | 1.4182 | 70.5
71 | 70.9 | 32607.3599 | 68717.6401 | 294.5248 | 71 | 843.1514 | 0.29452 | 1.4346 | 71
71.5 | 71.4 | 33316.7442 | 68008.2558 | 304.0713 | 71.5 | 868.9561 | 0.30407 | 1.4516 | 71.5
72 | 71.9 | 34039.1928 | 67285.8072 | 314.0005 | 72 | 895.7823 | 0.314 | 1.4692 | 72
72.5 | 72.4 | 34774.8991 | 66550.1009 | 324.3334 | 72.5 | 923.6863 | 0.32433 | 1.4875 | 72.5
73 | 72.9 | 35524.0584 | 65800.9416 | 335.0927 | 73 | 952.7287 | 0.33509 | 1.5066 | 73
73.5 | 73.4 | 36286.8683 | 65038.1317 | 346.3027 | 73.5 | 982.9746 | 0.3463 | 1.5264 | 73.5
74 | 73.9 | 37063.5285 | 64261.4715 | 357.9898 | 74 | 1014.4941 | 0.35799 | 1.547 | 74
74.5 | 74.4 | 37854.2407 | 63470.7593 | 370.182 | 74.5 | 1047.3629 | 0.37018 | 1.5684 | 74.5
75 | 74.9 | 38659.2086 | 62665.7914 | 382.9102 | 75 | 1081.663 | 0.38291 | 1.5907 | 75
75.5 | 75.4 | 39478.6384 | 61846.3616 | 396.2073 | 75.5 | 1117.4828 | 0.39621 | 1.6141 | 75.5
76 | 75.9 | 40312.738 | 61012.262 | 410.1094 | 76 | 1154.9184 | 0.41011 | 1.6384 | 76
76.5 | 76.4 | 41161.7178 | 60163.2822 | 424.6552 | 76.5 | 1194.074 | 0.42466 | 1.6638 | 76.5
77 | 76.9 | 42025.7902 | 59299.2098 | 439.8874 | 77 | 1235.063 | 0.43989 | 1.6903 | 77
77.5 | 77.4 | 42905.1697 | 58419.8303 | 455.852 | 77.5 | 1278.009 | 0.45585 | 1.7181 | 77.5
78 | 77.9 | 43800.0731 | 57524.9269 | 472.5995 | 78 | 1323.047 | 0.4726 | 1.7472 | 78
78.5 | 78.4 | 44710.7195 | 56614.2805 | 490.1852 | 78.5 | 1370.3246 | 0.49019 | 1.7778 | 78.5
79 | 78.9 | 45637.3299 | 55687.6701 | 508.6695 | 79 | 1420.0036 | 0.50867 | 1.8098 | 79
79.5 | 79.4 | 46580.1277 | 54744.8723 | 528.1189 | 79.5 | 1472.2619 | 0.52812 | 1.8435 | 79.5
80 | 79.9 | 47539.3386 | 53785.6614 | 548.6067 | 80 | 1527.2954 | 0.54861 | 1.8789 | 80
80.5 | 80.4 | 48515.1904 | 52809.8096 | 570.2137 | 80.5 | 1585.3201 | 0.57021 | 1.9162 | 80.5
81 | 80.9 | 49507.9133 | 51817.0867 | 593.0293 | 81 | 1646.5753 | 0.59303 | 1.9555 | 81
81.5 | 81.4 | 50517.7394 | 50807.2606 | 617.1527 | 81.5 | 1711.3264 | 0.61715 | 1.9971 | 81.5
82 | 81.9 | 51544.9036 | 49780.0964 | 642.6944 | 82 | 1779.8687 | 0.64269 | 2.041 | 82
82.5 | 82.4 | 52589.6426 | 48735.3574 | 669.7775 | 82.5 | 1852.5317 | 0.66978 | 2.0875 | 82.5
83 | 82.9 | 53652.1957 | 47672.8043 | 698.54 | 83 | 1929.6843 | 0.69854 | 2.1369 | 83
83.5 | 83.4 | 54732.8043 | 46592.1957 | 729.1368 | 83.5 | 2011.7407 | 0.72914 | 2.1894 | 83.5
84 | 83.9 | 55831.7123 | 45493.2877 | 761.7424 | 84 | 2099.1677 | 0.76174 | 2.2452 | 84
84.5 | 84.4 | 56949.1657 | 44375.8343 | 796.5542 | 84.5 | 2192.4934 | 0.79655 | 2.3048 | 84.5
85 | 84.9 | 58085.413 | 43239.587 | 833.7965 | 85 | 2292.3175 | 0.8338 | 2.3685 | 85
85.5 | 85.4 | 59240.705 | 42084.295 | 873.7248 | 85.5 | 2399.3236 | 0.87372 | 2.4368 | 85.5
86 | 85.9 | 60415.2949 | 40909.7051 | 916.6321 | 86 | 2514.2951 | 0.91663 | 2.51 | 86
86.5 | 86.4 | 61609.438 | 39715.562 | 962.8553 | 86.5 | 2638.1333 | 0.96286 | 2.5889 | 86.5
87 | 86.9 | 62823.3923 | 38501.6077 | 1012.7845 | 87 | 2771.881 | 1.0128 | 2.674 | 87
87.5 | 87.4 | 64057.4181 | 37267.5819 | 1066.873 | 87.5 | 2916.7512 | 1.0669 | 2.7661 | 87.5
88 | 87.9 | 65311.7778 | 36013.2222 | 1125.6517 | 88 | 3074.1636 | 1.1257 | 2.8662 | 88
88.5 | 88.4 | 66586.7367 | 34738.2633 | 1189.7457 | 88.5 | 3245.7899 | 1.1897 | 2.9753 | 88.5
89 | 88.9 | 67882.5621 | 33442.4379 | 1259.8963 | 89 | 3433.613 | 1.2599 | 3.0945 | 89
89.5 | 89.4 | 69199.5238 | 32125.4762 | 1336.9896 | 89.5 | 3640.0026 | 1.337 | 3.2256 | 89.5
90 | 89.9 | 70537.8942 | 30787.1058 | 1422.0934 | 90 | 3867.8146 | 1.4221 | 3.3701 | 90
90.5 | 90.4 | 71897.9479 | 29427.0521 | 1516.5064 | 90.5 | 4120.5223 | 1.5165 | 3.5304 | 90.5
91 | 90.9 | 73279.9622 | 28045.0378 | 1621.824 | 91 | 4402.3928 | 1.6218 | 3.7091 | 91
91.5 | 91.4 | 74684.2166 | 26640.7834 | 1740.0284 | 91.5 | 4718.7279 | 1.74 | 3.9096 | 91.5
92 | 91.9 | 76110.9932 | 25214.0068 | 1873.6136 | 92 | 5076.1972 | 1.8736 | 4.1361 | 92
92.5 | 92.4 | 77560.5766 | 23764.4234 | 2025.7612 | 92.5 | 5483.3105 | 2.0258 | 4.394 | 92.5
93 | 92.9 | 79033.2538 | 22291.7462 | 2200.5958 | 93 | 5951.0989 | 2.2006 | 4.6902 | 93
93.5 | 93.4 | 80529.3142 | 20795.6858 | 2403.5616 | 93.5 | 6494.1233 | 2.4036 | 5.034 | 93.5
94 | 93.9 | 82049.0501 | 19275.9499 | 2641.9967 | 94 | 7132.0095 | 2.642 | 5.4377 | 94
94.5 | 94.4 | 83592.7557 | 17732.2443 | 2926.0345 | 94.5 | 7891.8596 | 2.926 | 5.9185 | 94.5
95 | 94.9 | 85160.7283 | 16164.2717 | 3270.0751 | 95 | 8812.1873 | 3.2701 | 6.5008 | 95
95.5 | 95.4 | 86753.2674 | 14571.7326 | 3695.2953 | 95.5 | 9949.6303 | 3.6953 | 7.2202 | 95.5
96 | 95.9 | 88370.675 | 12954.325 | 4234.1661 | 96 | 11391.0334 | 4.2342 | 8.1318 | 96
96.5 | 96.4 | 90013.2558 | 11311.7442 | 4939.1407 | 96.5 | 13276.6844 | 4.9391 | 9.3242 | 96.5
97 | 96.9 | 91681.317 | 9643.683 | 5900.8208 | 97 | 15848.8999 | 5.9008 | 10.9506 | 97
97.5 | 97.4 | 93375.1683 | 7949.8317 | 7290.3432 | 97.5 | 19565.3908 | 7.2903 | 13.3002 | 97.5
98 | 97.9 | 95095.1221 | 6229.8779 | 9474.4326 | 98 | 25406.9734 | 9.4744 | 16.9931 | 98
98.5 | 98.4 | 96841.4932 | 4483.5068 | 13406.5846 | 98.5 | 35923.7997 | 13.4066 | 23.641 | 98.5
99 | 98.9 | 98614.5991 | 2710.4009 | 22583.0288 | 99 | 60466.641 | 22.583 | 39.1545 | 99
99.5 | 99.4 | 100305.0026 | 1019.9974 | 61037.6813 | 99.5 | 163318.4196 | 61.0377 | 104.1716 | 99.5
100 | 99.9 | 101419.04 | -94.04 |  | 100 |  |  |  | 100
100.5 | 100.4 | 102015.0501 |  |  | 100.5 |  |  |  | 100.5
101 | 100.9 | 104060.401 |  |  | 101 |  |  |  | 101
101.5 | 101.4 | 106136.3551 |  |  | 101.5 |  |  |  | 101.5
102 | 101.9 | 108243.216 |  |  | 102 |  |  |  | 102
102.5 | 102.4 | 110381.2891 |  |  | 102.5 |  |  |  | 102.5
103 | 102.9 | 112550.881 |  |  | 103 |  |  |  | 103
103.5 | 103.4 | 114752.3001 |  |  | 103.5 |  |  |  | 103.5
104 | 103.9 | 116985.856 |  |  | 104 |  |  |  | 104
104.5 | 104.4 | 119251.8601 |  |  | 104.5 |  |  |  | 104.5
105 | 104.9 | 121550.625 |  | 75445.2155 | 105 |  | 75.4452 | 131.1259 | 105
105.5 | 105.4 | 123882.4651 |  |  | 105.5 |  |  |  | 105.5
106 | 105.9 | 126247.696 |  |  | 106 |  |  |  | 106
106.5 | 106.4 | 128646.6351 |  |  | 106.5 |  |  |  | 106.5
107 | 106.9 | 131079.601 |  |  | 107 |  |  |  | 107
107.5 | 107.4 | 133546.9141 |  |  | 107.5 |  |  |  | 107.5
108 | 107.9 | 136048.896 |  |  | 108 |  |  |  | 108
108.5 | 108.4 | 138585.8701 |  |  | 108.5 |  |  |  | 108.5
109 | 108.9 | 141158.161 |  |  | 109 |  |  |  | 109
109.5 | 109.4 | 143766.0951 |  |  | 109.5 |  |  |  | 109.5
110 | 109.9 | 146410 |  | 90875.1724 | 110 |  | 90.8752 | 159.8111 | 110
110.5 | 110.4 | 149090.2051 |  |  | 110.5 |  |  |  | 110.5
111 | 110.9 | 151807.041 |  |  | 111 |  |  |  | 111
111.5 | 111.4 | 154560.8401 |  |  | 111.5 |  |  |  | 111.5
112 | 111.9 | 157351.936 |  |  | 112 |  |  |  | 112
112.5 | 112.4 | 160180.6641 |  |  | 112.5 |  |  |  | 112.5
113 | 112.9 | 163047.361 |  |  | 113 |  |  |  | 113
113.5 | 113.4 | 165952.3651 |  |  | 113.5 |  |  |  | 113.5
114 | 113.9 | 168896.016 |  |  | 114 |  |  |  | 114
114.5 | 114.4 | 171878.6551 |  |  | 114.5 |  |  |  | 114.5
115 | 114.9 | 174900.625 |  | 108559.0086 | 115 |  | 108.559 | 193.1881 | 115
115.5 | 115.4 | 177962.2701 |  |  | 115.5 |  |  |  | 115.5
116 | 115.9 | 181063.936 |  |  | 116 |  |  |  | 116
116.5 | 116.4 | 184205.9701 |  |  | 116.5 |  |  |  | 116.5
117 | 116.9 | 187388.721 |  |  | 117 |  |  |  | 117
117.5 | 117.4 | 190612.5391 |  |  | 117.5 |  |  |  | 117.5
118 | 117.9 | 193877.776 |  |  | 118 |  |  |  | 118
118.5 | 118.4 | 197184.7851 |  |  | 118.5 |  |  |  | 118.5
119 | 118.9 | 200533.921 |  |  | 119 |  |  |  | 119
119.5 | 119.4 | 203925.5401 |  |  | 119.5 |  |  |  | 119.5
120 | 119.9 | 207360 |  | 128706.2069 | 120 |  | 128.7062 | 231.7865 | 120
120.5 | 120.4 | 210837.6601 |  |  | 120.5 |  |  |  | 120.5
121 | 120.9 | 214358.881 |  |  | 121 |  |  |  | 121
121.5 | 121.4 | 217924.0251 |  |  | 121.5 |  |  |  | 121.5
122 | 121.9 | 221533.456 |  |  | 122 |  |  |  | 122
122.5 | 122.4 | 225187.5391 |  |  | 122.5 |  |  |  | 122.5
123 | 122.9 | 228886.641 |  |  | 123 |  |  |  | 123
123.5 | 123.4 | 232631.1301 |  |  | 123.5 |  |  |  | 123.5
124 | 123.9 | 236421.376 |  |  | 124 |  |  |  | 124
124.5 | 124.4 | 240257.7501 |  |  | 124.5 |  |  |  | 124.5
125 | 124.9 | 244140.625 |  |  | 125 |  |  |  | 125
125.5 | 125.4 | 248070.3751 |  |  | 125.5 |  |  |  | 125.5
126 | 125.9 | 252047.376 |  |  | 126 |  |  |  | 126
126.5 | 126.4 | 256072.0051 |  |  | 126.5 |  |  |  | 126.5
127 | 126.9 | 260144.641 |  |  | 127 |  |  |  | 127
127.5 | 127.4 | 264265.6641 |  |  | 127.5 |  |  |  | 127.5
128 | 127.9 | 268435.456 |  |  | 128 |  |  |  | 128
128.5 | 128.4 | 272654.4001 |  |  | 128.5 |  |  |  | 128.5
129 | 128.9 | 276922.881 |  |  | 129 |  |  |  | 129
129.5 | 129.4 | 281241.2851 |  |  | 129.5 |  |  |  | 129.5
130 | 129.9 | 285610 |  | 177275.1724 | 130 |  | 177.2752 | 326.9472 | 130
130.5 | 130.4 | 290029.4151 |  |  | 130.5 |  |  |  | 130.5
131 | 130.9 | 294499.921 |  |  | 131 |  |  |  | 131
131.5 | 131.4 | 299021.9101 |  |  | 131.5 |  |  |  | 131.5
132 | 131.9 | 303595.776 |  |  | 132 |  |  |  | 132
132.5 | 132.4 | 308221.9141 |  |  | 132.5 |  |  |  | 132.5
133 | 132.9 | 312900.721 |  |  | 133 |  |  |  | 133
133.5 | 133.4 | 317632.5951 |  |  | 133.5 |  |  |  | 133.5
134 | 133.9 | 322417.936 |  |  | 134 |  |  |  | 134
134.5 | 134.4 | 327257.1451 |  |  | 134.5 |  |  |  | 134.5
135 | 134.9 | 332150.625 |  |  | 135 |  |  |  | 135
135.5 | 135.4 | 337098.7801 |  |  | 135.5 |  |  |  | 135.5
136 | 135.9 | 342102.016 |  |  | 136 |  |  |  | 136
136.5 | 136.4 | 347160.7401 |  |  | 136.5 |  |  |  | 136.5
137 | 136.9 | 352275.361 |  |  | 137 |  |  |  | 137
137.5 | 137.4 | 357446.2891 |  |  | 137.5 |  |  |  | 137.5
138 | 137.9 | 362673.936 |  |  | 138 |  |  |  | 138
138.5 | 138.4 | 367958.7151 |  |  | 138.5 |  |  |  | 138.5
139 | 138.9 | 373301.041 |  |  | 139 |  |  |  | 139
139.5 | 139.4 | 378701.3301 |  |  | 139.5 |  |  |  | 139.5
140 | 139.9 | 384160 |  | 238444.1379 | 140 |  | 238.4441 | 450.2694 | 140
140.5 | 140.4 | 389677.4701 |  |  | 140.5 |  |  |  | 140.5
141 | 140.9 | 395254.161 |  |  | 141 |  |  |  | 141
141.5 | 141.4 | 400890.4951 |  |  | 141.5 |  |  |  | 141.5
142 | 141.9 | 406586.896 |  |  | 142 |  |  |  | 142
142.5 | 142.4 | 412343.7891 |  |  | 142.5 |  |  |  | 142.5
143 | 142.9 | 418161.601 |  |  | 143 |  |  |  | 143
143.5 | 143.4 | 424040.7601 |  |  | 143.5 |  |  |  | 143.5
144 | 143.9 | 429981.696 |  |  | 144 |  |  |  | 144
144.5 | 144.4 | 435984.8401 |  |  | 144.5 |  |  |  | 144.5
145 | 144.9 | 442050.625 |  |  | 145 |  |  |  | 145
145.5 | 145.4 | 448179.4851 |  |  | 145.5 |  |  |  | 145.5
146 | 145.9 | 454371.856 |  |  | 146 |  |  |  | 146
146.5 | 146.4 | 460628.1751 |  |  | 146.5 |  |  |  | 146.5
147 | 146.9 | 466948.881 |  |  | 147 |  |  |  | 147
147.5 | 147.4 | 473334.4141 |  |  | 147.5 |  |  |  | 147.5
148 | 147.9 | 479785.216 |  |  | 148 |  |  |  | 148
148.5 | 148.4 | 486301.7301 |  |  | 148.5 |  |  |  | 148.5
149 | 148.9 | 492884.401 |  |  | 149 |  |  |  | 149
149.5 | 149.4 | 499533.6751 |  |  | 149.5 |  |  |  | 149.5
150 | 149.9 | 506250 |  | 314224.1379 | 150 |  | 314.2241 | 607.3564 | 150
150.5 | 150.4 | 513033.8251 |  |  | 150.5 |  |  |  | 150.5
151 | 150.9 | 519885.601 |  |  | 151 |  |  |  | 151
151.5 | 151.4 | 526805.7801 |  |  | 151.5 |  |  |  | 151.5
152 | 151.9 | 533794.816 |  |  | 152 |  |  |  | 152
152.5 | 152.4 | 540853.1641 |  |  | 152.5 |  |  |  | 152.5
153 | 152.9 | 547981.281 |  |  | 153 |  |  |  | 153
153.5 | 153.4 | 555179.6251 |  |  | 153.5 |  |  |  | 153.5
154 | 153.9 | 562448.656 |  |  | 154 |  |  |  | 154
154.5 | 154.4 | 569788.8351 |  |  | 154.5 |  |  |  | 154.5
155 | 154.9 | 577200.625 |  |  | 155 |  |  |  | 155
155.5 | 155.4 | 584684.4901 |  |  | 155.5 |  |  |  | 155.5
156 | 155.9 | 592240.896 |  |  | 156 |  |  |  | 156
156.5 | 156.4 | 599870.3101 |  |  | 156.5 |  |  |  | 156.5
157 | 156.9 | 607573.201 |  |  | 157 |  |  |  | 157
157.5 | 157.4 | 615350.0391 |  |  | 157.5 |  |  |  | 157.5
158 | 157.9 | 623201.296 |  |  | 158 |  |  |  | 158
158.5 | 158.4 | 631127.4451 |  |  | 158.5 |  |  |  | 158.5
159 | 158.9 | 639128.961 |  |  | 159 |  |  |  | 159
159.5 | 159.4 | 647206.3201 |  |  | 159.5 |  |  |  | 159.5
160 | 159.9 | 655360 |  | 406775.1724 | 160 |  | 406.7752 | 804.4725 | 160
160.5 | 160.4 | 663590.4801 |  |  | 160.5 |  |  |  | 160.5
161 | 160.9 | 671898.241 |  |  | 161 |  |  |  | 161
161.5 | 161.4 | 680283.7651 |  |  | 161.5 |  |  |  | 161.5
162 | 161.9 | 688747.536 |  |  | 162 |  |  |  | 162
162.5 | 162.4 | 697290.0391 |  |  | 162.5 |  |  |  | 162.5
163 | 162.9 | 705911.761 |  |  | 163 |  |  |  | 163
163.5 | 163.4 | 714613.1901 |  |  | 163.5 |  |  |  | 163.5
164 | 163.9 | 723394.816 |  |  | 164 |  |  |  | 164
164.5 | 164.4 | 732257.1301 |  |  | 164.5 |  |  |  | 164.5
165 | 164.9 | 741200.625 |  |  | 165 |  |  |  | 165
165.5 | 165.4 | 750225.7951 |  |  | 165.5 |  |  |  | 165.5
166 | 165.9 | 759333.136 |  |  | 166 |  |  |  | 166
166.5 | 166.4 | 768523.1451 |  |  | 166.5 |  |  |  | 166.5
167 | 166.9 | 777796.321 |  |  | 167 |  |  |  | 167
167.5 | 167.4 | 787153.1641 |  |  | 167.5 |  |  |  | 167.5
168 | 167.9 | 796594.176 |  |  | 168 |  |  |  | 168
168.5 | 168.4 | 806119.8601 |  |  | 168.5 |  |  |  | 168.5
169 | 168.9 | 815730.721 |  |  | 169 |  |  |  | 169
169.5 | 169.4 | 825427.2651 |  |  | 169.5 |  |  |  | 169.5
170 | 169.9 | 835210 |  |  | 170 |  | 518.4062 | 1048.5769 | 170
170.5 | 170.4 | 845079.4351 |  |  | 170.5 |  |  |  | 170.5
171 | 170.9 | 855036.081 |  |  | 171 |  |  |  | 171
171.5 | 171.4 | 865080.4501 |  |  | 171.5 |  |  |  | 171.5
172 | 171.9 | 875213.056 |  |  | 172 |  |  |  | 172
172.5 | 172.4 | 885434.4141 |  |  | 172.5 |  |  |  | 172.5
173 | 172.9 | 895745.041 |  |  | 173 |  |  |  | 173
173.5 | 173.4 | 906145.4551 |  |  | 173.5 |  |  |  | 173.5
174 | 173.9 | 916636.176 |  |  | 174 |  |  |  | 174
174.5 | 174.4 | 927217.7251 |  |  | 174.5 |  |  |  | 174.5
175 | 174.9 | 937890.625 |  |  | 175 |  |  |  | 175
175.5 | 175.4 | 948655.4001 |  |  | 175.5 |  |  |  | 175.5
176 | 175.9 | 959512.576 |  |  | 176 |  |  |  | 176
176.5 | 176.4 | 970462.6801 |  |  | 176.5 |  |  |  | 176.5
177 | 176.9 | 981506.241 |  |  | 177 |  |  |  | 177
177.5 | 177.4 | 992643.7891 |  |  | 177.5 |  |  |  | 177.5
178 | 177.9 | 1003875.856 |  |  | 178 |  |  |  | 178
178.5 | 178.4 | 1015202.9751 |  |  | 178.5 |  |  |  | 178.5
179 | 178.9 | 1026625.681 |  |  | 179 |  |  |  | 179
179.5 | 179.4 | 1038144.5101 |  |  | 179.5 |  |  |  | 179.5
180 | 179.9 | 1049760 |  | 651575.1724 | 180 |  | 651.5752 | 1347.3578 | 180
180.5 | 180.4 | 1061472.6901 |  |  | 180.5 |  |  |  | 180.5
181 | 180.9 | 1073283.121 |  |  | 181 |  |  |  | 181
181.5 | 181.4 | 1085191.8351 |  |  | 181.5 |  |  |  | 181.5
182 | 181.9 | 1097199.376 |  |  | 182 |  |  |  | 182
182.5 | 182.4 | 1109306.2891 |  |  | 182.5 |  |  |  | 182.5
183 | 182.9 | 1121513.121 |  |  | 183 |  |  |  | 183
183.5 | 183.4 | 1133820.4201 |  |  | 183.5 |  |  |  | 183.5
184 | 183.9 | 1146228.736 |  |  | 184 |  |  |  | 184
184.5 | 184.4 | 1158738.6201 |  |  | 184.5 |  |  |  | 184.5
185 | 184.9 | 1171350.625 |  |  | 185 |  |  |  | 185
185.5 | 185.4 | 1184065.3051 |  |  | 185.5 |  |  |  | 185.5
186 | 185.9 | 1196883.216 |  |  | 186 |  |  |  | 186
186.5 | 186.4 | 1209804.9151 |  |  | 186.5 |  |  |  | 186.5
187 | 186.9 | 1222830.961 |  |  | 187 |  |  |  | 187
187.5 | 187.4 | 1235961.9141 |  |  | 187.5 |  |  |  | 187.5
188 | 187.9 | 1249198.336 |  |  | 188 |  |  |  | 188
188.5 | 188.4 | 1262540.7901 |  |  | 188.5 |  |  |  | 188.5
189 | 188.9 | 1275989.841 |  |  | 189 |  |  |  | 189
189.5 | 189.4 | 1289546.0551 |  |  | 189.5 |  |  |  | 189.5
190 | 189.9 | 1303210 |  | 808888.9655 | 190 |  | 808.889 | 1709.2663 | 190
190.5 | 190.4 | 1316982.2451 |  |  | 190.5 |  |  |  | 190.5
191 | 190.9 | 1330863.361 |  |  | 191 |  |  |  | 191
191.5 | 191.4 | 1344853.9201 |  |  | 191.5 |  |  |  | 191.5
192 | 191.9 | 1358954.496 |  |  | 192 |  |  |  | 192
192.5 | 192.4 | 1373165.6641 |  |  | 192.5 |  |  |  | 192.5
193 | 192.9 | 1387488.001 |  |  | 193 |  |  |  | 193
193.5 | 193.4 | 1401922.0851 |  |  | 193.5 |  |  |  | 193.5
194 | 193.9 | 1416468.496 |  |  | 194 |  |  |  | 194
194.5 | 194.4 | 1431127.8151 |  |  | 194.5 |  |  |  | 194.5
195 | 194.9 | 1445900.625 |  |  | 195 |  |  |  | 195
195.5 | 195.4 | 1460787.5101 |  |  | 195.5 |  |  |  | 195.5
196 | 195.9 | 1475789.056 |  |  | 196 |  |  |  | 196
196.5 | 196.4 | 1490905.8501 |  |  | 196.5 |  |  |  | 196.5
197 | 196.9 | 1506138.481 |  |  | 197 |  |  |  | 197
197.5 | 197.4 | 1521487.5391 |  |  | 197.5 |  |  |  | 197.5
198 | 197.9 | 1536953.616 |  |  | 198 |  |  |  | 198
198.5 | 198.4 | 1552537.3051 |  |  | 198.5 |  |  |  | 198.5
199 | 198.9 | 1568239.201 |  |  | 199 |  |  |  | 199
199.5 | 199.4 | 1584059.9001 |  |  | 199.5 |  |  |  | 199.5
200 | 199.9 | 1600000 |  | 993103.4483 | 200 |  | 993.1034 | 2143.5503 | 200
200.5 | 200.4 |  |  |  | 200.5 |  |  |  | 200.5
201 | 200.9 |  |  |  | 201 |  |  |  | 201
201.5 | 201.4 |  |  |  | 201.5 |  |  |  | 201.5
202 | 201.9 |  |  |  | 202 |  |  |  | 202
202.5 | 202.4 |  |  |  | 202.5 |  |  |  | 202.5
203 | 202.9 |  |  |  | 203 |  |  |  | 203
203.5 | 203.4 |  |  |  | 203.5 |  |  |  | 203.5
204 | 203.9 |  |  |  | 204 |  |  |  | 204
204.5 | 204.4 |  |  |  | 204.5 |  |  |  | 204.5
205 | 204.9 |  |  |  | 205 |  |  |  | 205
205.5 | 205.4 |  |  |  | 205.5 |  |  |  | 205.5
206 | 205.9 |  |  |  | 206 |  |  |  | 206
206.5 | 206.4 |  |  |  | 206.5 |  |  |  | 206.5
207 | 206.9 |  |  |  | 207 |  |  |  | 207
207.5 | 207.4 |  |  |  | 207.5 |  |  |  | 207.5
208 | 207.9 |  |  |  | 208 |  |  |  | 208
208.5 | 208.4 |  |  |  | 208.5 |  |  |  | 208.5
209 | 208.9 |  |  |  | 209 |  |  |  | 209
209.5 | 209.4 |  |  |  | 209.5 |  |  |  | 209.5
210 | 209.9 |  |  |  | 210 |  |  |  | 210
210.5 | 210.4 |  |  |  | 210.5 |  |  |  | 210.5
211 | 210.9 |  |  |  | 211 |  |  |  | 211
211.5 | 211.4 |  |  |  | 211.5 |  |  |  | 211.5
212 | 211.9 |  |  |  | 212 |  |  |  | 212
212.5 | 212.4 |  |  |  | 212.5 |  |  |  | 212.5
213 | 212.9 |  |  |  | 213 |  |  |  | 213
213.5 | 213.4 |  |  |  | 213.5 |  |  |  | 213.5
214 | 213.9 |  |  |  | 214 |  |  |  | 214
214.5 | 214.4 |  |  |  | 214.5 |  |  |  | 214.5
215 | 214.9 |  |  |  | 215 |  |  |  | 215
215.5 | 215.4 |  |  |  | 215.5 |  |  |  | 215.5
216 | 215.9 |  |  |  | 216 |  |  |  | 216
216.5 | 216.4 |  |  |  | 216.5 |  |  |  | 216.5
217 | 216.9 |  |  |  | 217 |  |  |  | 217
217.5 | 217.4 |  |  |  | 217.5 |  |  |  | 217.5
218 | 217.9 |  |  |  | 218 |  |  |  | 218
218.5 | 218.4 |  |  |  | 218.5 |  |  |  | 218.5
219 | 218.9 |  |  |  | 219 |  |  |  | 219
219.5 | 219.4 |  |  |  | 219.5 |  |  |  | 219.5
220 | 219.9 | 2319190 |  | 1439497.2414 | 220 |  | 1439.4972 | 3237.8124 | 220
220.5 | 220.4 |  |  |  | 220.5 |  |  |  | 220.5
221 | 220.9 |  |  |  | 221 |  |  |  | 221
221.5 | 221.4 |  |  |  | 221.5 |  |  |  | 221.5
222 | 221.9 |  |  |  | 222 |  |  |  | 222
222.5 | 222.4 |  |  |  | 222.5 |  |  |  | 222.5
223 | 222.9 |  |  |  | 223 |  |  |  | 223
223.5 | 223.4 |  |  |  | 223.5 |  |  |  | 223.5
224 | 223.9 |  |  |  | 224 |  |  |  | 224
224.5 | 224.4 |  |  |  | 224.5 |  |  |  | 224.5
225 | 224.9 |  |  |  | 225 |  |  |  | 225
225.5 | 225.4 |  |  |  | 225.5 |  |  |  | 225.5
226 | 225.9 |  |  |  | 226 |  |  |  | 226
226.5 | 226.4 |  |  |  | 226.5 |  |  |  | 226.5
227 | 226.9 |  |  |  | 227 |  |  |  | 227
227.5 | 227.4 |  |  |  | 227.5 |  |  |  | 227.5
228 | 227.9 |  |  |  | 228 |  |  |  | 228
228.5 | 228.4 |  |  |  | 228.5 |  |  |  | 228.5
229 | 228.9 |  |  |  | 229 |  |  |  | 229
229.5 | 229.4 |  |  |  | 229.5 |  |  |  | 229.5
230 | 229.9 |  |  |  | 230 |  |  |  | 230
230.5 | 230.4 |  |  |  | 230.5 |  |  |  | 230.5
231 | 230.9 |  |  |  | 231 |  |  |  | 231
231.5 | 231.4 |  |  |  | 231.5 |  |  |  | 231.5
232 | 231.9 |  |  |  | 232 |  |  |  | 232
232.5 | 232.4 |  |  |  | 232.5 |  |  |  | 232.5
233 | 232.9 |  |  |  | 233 |  |  |  | 233
233.5 | 233.4 |  |  |  | 233.5 |  |  |  | 233.5
234 | 233.9 |  |  |  | 234 |  |  |  | 234
234.5 | 234.4 |  |  |  | 234.5 |  |  |  | 234.5
235 | 234.9 |  |  |  | 235 |  |  |  | 235
235.5 | 235.4 |  |  |  | 235.5 |  |  |  | 235.5
236 | 235.9 |  |  |  | 236 |  |  |  | 236
236.5 | 236.4 |  |  |  | 236.5 |  |  |  | 236.5
237 | 236.9 |  |  |  | 237 |  |  |  | 237
237.5 | 237.4 |  |  |  | 237.5 |  |  |  | 237.5
238 | 237.9 |  |  |  | 238 |  |  |  | 238
238.5 | 238.4 |  |  |  | 238.5 |  |  |  | 238.5
239 | 238.9 |  |  |  | 239 |  |  |  | 239
239.5 | 239.4 |  |  |  | 239.5 |  |  |  | 239.5
240 | 239.9 | 3346400 |  | 2077075.8621 | 240 |  | 2077.0759 | 4860.7825 | 240
240.5 | 240.4 |  |  |  | 240.5 |  |  |  | 240.5
241 | 240.9 |  |  |  | 241 |  |  |  | 241
241.5 | 241.4 |  |  |  | 241.5 |  |  |  | 241.5
242 | 241.9 |  |  |  | 242 |  |  |  | 242
242.5 | 242.4 |  |  |  | 242.5 |  |  |  | 242.5
243 | 242.9 |  |  |  | 243 |  |  |  | 243
243.5 | 243.4 |  |  |  | 243.5 |  |  |  | 243.5
244 | 243.9 |  |  |  | 244 |  |  |  | 244
244.5 | 244.4 |  |  |  | 244.5 |  |  |  | 244.5
245 | 244.9 |  |  |  | 245 |  |  |  | 245
245.5 | 245.4 |  |  |  | 245.5 |  |  |  | 245.5
246 | 245.9 |  |  |  | 246 |  |  |  | 246
246.5 | 246.4 |  |  |  | 246.5 |  |  |  | 246.5
247 | 246.9 |  |  |  | 247 |  |  |  | 247
247.5 | 247.4 |  |  |  | 247.5 |  |  |  | 247.5
248 | 247.9 |  |  |  | 248 |  |  |  | 248
248.5 | 248.4 |  |  |  | 248.5 |  |  |  | 248.5
249 | 248.9 |  |  |  | 249 |  |  |  | 249
249.5 | 249.4 |  |  |  | 249.5 |  |  |  | 249.5
250 | 249.9 |  |  |  | 250 |  |  |  | 250
250.5 | 250.4 |  |  |  | 250.5 |  |  |  | 250.5
251 | 250.9 |  |  |  | 251 |  |  |  | 251
251.5 | 251.4 |  |  |  | 251.5 |  |  |  | 251.5
252 | 251.9 |  |  |  | 252 |  |  |  | 252
252.5 | 252.4 |  |  |  | 252.5 |  |  |  | 252.5
253 | 252.9 |  |  |  | 253 |  |  |  | 253
253.5 | 253.4 |  |  |  | 253.5 |  |  |  | 253.5
254 | 253.9 |  |  |  | 254 |  |  |  | 254
254.5 | 254.4 |  |  |  | 254.5 |  |  |  | 254.5
255 | 254.9 |  |  |  | 255 |  |  |  | 255
255.5 | 255.4 |  |  |  | 255.5 |  |  |  | 255.5
256 | 255.9 |  |  |  | 256 |  |  |  | 256
256.5 | 256.4 |  |  |  | 256.5 |  |  |  | 256.5
257 | 256.9 |  |  |  | 257 |  |  |  | 257
257.5 | 257.4 |  |  |  | 257.5 |  |  |  | 257.5
258 | 257.9 |  |  |  | 258 |  |  |  | 258
258.5 | 258.4 |  |  |  | 258.5 |  |  |  | 258.5
259 | 258.9 |  |  |  | 259 |  |  |  | 259
259.5 | 259.4 |  |  |  | 259.5 |  |  |  | 259.5
260 | 259.9 | 4691260 |  | 2911816.5517 | 260 |  | 2911.8166 | 7079.3028 | 260
260.5 | 260.4 |  |  |  | 260.5 |  |  |  | 260.5
261 | 260.9 |  |  |  | 261 |  |  |  | 261
261.5 | 261.4 |  |  |  | 261.5 |  |  |  | 261.5
262 | 261.9 |  |  |  | 262 |  |  |  | 262
262.5 | 262.4 |  |  |  | 262.5 |  |  |  | 262.5
263 | 262.9 |  |  |  | 263 |  |  |  | 263
263.5 | 263.4 |  |  |  | 263.5 |  |  |  | 263.5
264 | 263.9 |  |  |  | 264 |  |  |  | 264
264.5 | 264.4 |  |  |  | 264.5 |  |  |  | 264.5
265 | 264.9 |  |  |  | 265 |  |  |  | 265
265.5 | 265.4 |  |  |  | 265.5 |  |  |  | 265.5
266 | 265.9 |  |  |  | 266 |  |  |  | 266
266.5 | 266.4 |  |  |  | 266.5 |  |  |  | 266.5
267 | 266.9 |  |  |  | 267 |  |  |  | 267
267.5 | 267.4 |  |  |  | 267.5 |  |  |  | 267.5
268 | 267.9 |  |  |  | 268 |  |  |  | 268
268.5 | 268.4 |  |  |  | 268.5 |  |  |  | 268.5
269 | 268.9 |  |  |  | 269 |  |  |  | 269
269.5 | 269.4 |  |  |  | 269.5 |  |  |  | 269.5
270 | 269.9 |  |  |  | 270 |  |  |  | 270
270.5 | 270.4 |  |  |  | 270.5 |  |  |  | 270.5
271 | 270.9 |  |  |  | 271 |  |  |  | 271
271.5 | 271.4 |  |  |  | 271.5 |  |  |  | 271.5
272 | 271.9 |  |  |  | 272 |  |  |  | 272
272.5 | 272.4 |  |  |  | 272.5 |  |  |  | 272.5
273 | 272.9 |  |  |  | 273 |  |  |  | 273
273.5 | 273.4 |  |  |  | 273.5 |  |  |  | 273.5
274 | 273.9 |  |  |  | 274 |  |  |  | 274
274.5 | 274.4 |  |  |  | 274.5 |  |  |  | 274.5
275 | 274.9 |  |  |  | 275 |  |  |  | 275
275.5 | 275.4 |  |  |  | 275.5 |  |  |  | 275.5
276 | 275.9 |  |  |  | 276 |  |  |  | 276
276.5 | 276.4 |  |  |  | 276.5 |  |  |  | 276.5
277 | 276.9 |  |  |  | 277 |  |  |  | 277
277.5 | 277.4 |  |  |  | 277.5 |  |  |  | 277.5
278 | 277.9 |  |  |  | 278 |  |  |  | 278
278.5 | 278.4 |  |  |  | 278.5 |  |  |  | 278.5
279 | 278.9 |  |  |  | 279 |  |  |  | 279
279.5 | 279.4 |  |  |  | 279.5 |  |  |  | 279.5
280 | 279.9 | 6413250 |  | 3980637.931 | 280 |  | 3980.6379 | 10040.428 | 280
280.5 | 280.4 |  |  |  | 280.5 |  |  |  | 280.5
281 | 280.9 |  |  |  | 281 |  |  |  | 281
281.5 | 281.4 |  |  |  | 281.5 |  |  |  | 281.5
282 | 281.9 |  |  |  | 282 |  |  |  | 282
282.5 | 282.4 |  |  |  | 282.5 |  |  |  | 282.5
283 | 282.9 |  |  |  | 283 |  |  |  | 283
283.5 | 283.4 |  |  |  | 283.5 |  |  |  | 283.5
284 | 283.9 |  |  |  | 284 |  |  |  | 284
284.5 | 284.4 |  |  |  | 284.5 |  |  |  | 284.5
285 | 284.9 |  |  |  | 285 |  |  |  | 285
285.5 | 285.4 |  |  |  | 285.5 |  |  |  | 285.5
286 | 285.9 |  |  |  | 286 |  |  |  | 286
286.5 | 286.4 |  |  |  | 286.5 |  |  |  | 286.5
287 | 286.9 |  |  |  | 287 |  |  |  | 287
287.5 | 287.4 |  |  |  | 287.5 |  |  |  | 287.5
288 | 287.9 |  |  |  | 288 |  |  |  | 288
288.5 | 288.4 |  |  |  | 288.5 |  |  |  | 288.5
289 | 288.9 |  |  |  | 289 |  |  |  | 289
289.5 | 289.4 |  |  |  | 289.5 |  |  |  | 289.5
290 | 289.9 |  |  |  | 290 |  |  |  | 290
290.5 | 290.4 |  |  |  | 290.5 |  |  |  | 290.5
291 | 290.9 |  |  |  | 291 |  |  |  | 291
291.5 | 291.4 |  |  |  | 291.5 |  |  |  | 291.5
292 | 291.9 |  |  |  | 292 |  |  |  | 292
292.5 | 292.4 |  |  |  | 292.5 |  |  |  | 292.5
293 | 292.9 |  |  |  | 293 |  |  |  | 293
293.5 | 293.4 |  |  |  | 293.5 |  |  |  | 293.5
294 | 293.9 |  |  |  | 294 |  |  |  | 294
294.5 | 294.4 |  |  |  | 294.5 |  |  |  | 294.5
295 | 294.9 |  |  |  | 295 |  |  |  | 295
295.5 | 295.4 |  |  |  | 295.5 |  |  |  | 295.5
296 | 295.9 |  |  |  | 296 |  |  |  | 296
296.5 | 296.4 |  |  |  | 296.5 |  |  |  | 296.5
297 | 296.9 |  |  |  | 297 |  |  |  | 297
297.5 | 297.4 |  |  |  | 297.5 |  |  |  | 297.5
298 | 297.9 |  |  |  | 298 |  |  |  | 298
298.5 | 298.4 |  |  |  | 298.5 |  |  |  | 298.5
299 | 298.9 |  |  |  | 299 |  |  |  | 299
299.5 | 299.4 |  |  |  | 299.5 |  |  |  | 299.5
300 | 299.9 | 8590180 |  | 5331835.8621 | 300 |  | 5331.8359 | 13934.4122 | 300
300.5 | 300.4 |  |  |  | 300.5 |  |  |  | 300.5
301 | 300.9 |  |  |  | 301 |  |  |  | 301
301.5 | 301.4 |  |  |  | 301.5 |  |  |  | 301.5
302 | 301.9 |  |  |  | 302 |  |  |  | 302
302.5 | 302.4 |  |  |  | 302.5 |  |  |  | 302.5
303 | 302.9 |  |  |  | 303 |  |  |  | 303
303.5 | 303.4 |  |  |  | 303.5 |  |  |  | 303.5
304 | 303.9 |  |  |  | 304 |  |  |  | 304
304.5 | 304.4 |  |  |  | 304.5 |  |  |  | 304.5
305 | 304.9 |  |  |  | 305 |  |  |  | 305
305.5 | 305.4 |  |  |  | 305.5 |  |  |  | 305.5
306 | 305.9 |  |  |  | 306 |  |  |  | 306
306.5 | 306.4 |  |  |  | 306.5 |  |  |  | 306.5
307 | 306.9 |  |  |  | 307 |  |  |  | 307
307.5 | 307.4 |  |  |  | 307.5 |  |  |  | 307.5
308 | 307.9 |  |  |  | 308 |  |  |  | 308
308.5 | 308.4 |  |  |  | 308.5 |  |  |  | 308.5
309 | 308.9 |  |  |  | 309 |  |  |  | 309
309.5 | 309.4 |  |  |  | 309.5 |  |  |  | 309.5
310 | 309.9 |  |  |  | 310 |  |  |  | 310
310.5 | 310.4 |  |  |  | 310.5 |  |  |  | 310.5
311 | 310.9 |  |  |  | 311 |  |  |  | 311
311.5 | 311.4 |  |  |  | 311.5 |  |  |  | 311.5
312 | 311.9 |  |  |  | 312 |  |  |  | 312
312.5 | 312.4 |  |  |  | 312.5 |  |  |  | 312.5
313 | 312.9 |  |  |  | 313 |  |  |  | 313
313.5 | 313.4 |  |  |  | 313.5 |  |  |  | 313.5
314 | 313.9 |  |  |  | 314 |  |  |  | 314
314.5 | 314.4 |  |  |  | 314.5 |  |  |  | 314.5
315 | 314.9 |  |  |  | 315 |  |  |  | 315
315.5 | 315.4 |  |  |  | 315.5 |  |  |  | 315.5
316 | 315.9 |  |  |  | 316 |  |  |  | 316
316.5 | 316.4 |  |  |  | 316.5 |  |  |  | 316.5
317 | 316.9 |  |  |  | 317 |  |  |  | 317
317.5 | 317.4 |  |  |  | 317.5 |  |  |  | 317.5
318 | 317.9 |  |  |  | 318 |  |  |  | 318
318.5 | 318.4 |  |  |  | 318.5 |  |  |  | 318.5
319 | 318.9 |  |  |  | 319 |  |  |  | 319
319.5 | 319.4 |  |  |  | 319.5 |  |  |  | 319.5
320 | 319.9 | 11290400 |  | 7007834.4828 | 320 |  | 7007.8345 | 18953.2503 | 320
320.5 | 320.4 |  |  |  | 320.5 |  |  |  | 320.5
321 | 320.9 |  |  |  | 321 |  |  |  | 321
321.5 | 321.4 |  |  |  | 321.5 |  |  |  | 321.5
322 | 321.9 |  |  |  | 322 |  |  |  | 322
322.5 | 322.4 |  |  |  | 322.5 |  |  |  | 322.5
323 | 322.9 |  |  |  | 323 |  |  |  | 323
323.5 | 323.4 |  |  |  | 323.5 |  |  |  | 323.5
324 | 323.9 |  |  |  | 324 |  |  |  | 324
324.5 | 324.4 |  |  |  | 324.5 |  |  |  | 324.5
325 | 324.9 |  |  |  | 325 |  |  |  | 325
325.5 | 325.4 |  |  |  | 325.5 |  |  |  | 325.5
326 | 325.9 |  |  |  | 326 |  |  |  | 326
326.5 | 326.4 |  |  |  | 326.5 |  |  |  | 326.5
327 | 326.9 |  |  |  | 327 |  |  |  | 327
327.5 | 327.4 |  |  |  | 327.5 |  |  |  | 327.5
328 | 327.9 |  |  |  | 328 |  |  |  | 328
328.5 | 328.4 |  |  |  | 328.5 |  |  |  | 328.5
329 | 328.9 |  |  |  | 329 |  |  |  | 329
329.5 | 329.4 |  |  |  | 329.5 |  |  |  | 329.5
330 | 329.9 |  |  |  | 330 |  |  |  | 330
330.5 | 330.4 |  |  |  | 330.5 |  |  |  | 330.5
331 | 330.9 |  |  |  | 331 |  |  |  | 331
331.5 | 331.4 |  |  |  | 331.5 |  |  |  | 331.5
332 | 331.9 |  |  |  | 332 |  |  |  | 332
332.5 | 332.4 |  |  |  | 332.5 |  |  |  | 332.5
333 | 332.9 |  |  |  | 333 |  |  |  | 333
333.5 | 333.4 |  |  |  | 333.5 |  |  |  | 333.5
334 | 333.9 |  |  |  | 334 |  |  |  | 334
334.5 | 334.4 |  |  |  | 334.5 |  |  |  | 334.5
335 | 334.9 |  |  |  | 335 |  |  |  | 335
335.5 | 335.4 |  |  |  | 335.5 |  |  |  | 335.5
336 | 335.9 |  |  |  | 336 |  |  |  | 336
336.5 | 336.4 |  |  |  | 336.5 |  |  |  | 336.5
337 | 336.9 |  |  |  | 337 |  |  |  | 337
337.5 | 337.4 |  |  |  | 337.5 |  |  |  | 337.5
338 | 337.9 |  |  |  | 338 |  |  |  | 338
338.5 | 338.4 |  |  |  | 338.5 |  |  |  | 338.5
339 | 338.9 |  |  |  | 339 |  |  |  | 339
339.5 | 339.4 |  |  |  | 339.5 |  |  |  | 339.5
340 | 339.9 | 14610800 |  | 9068772.4138 | 340 |  | 9068.7724 | 25353.9369 | 340
340.5 | 340.4 |  |  |  | 340.5 |  |  |  | 340.5
341 | 340.9 |  |  |  | 341 |  |  |  | 341
341.5 | 341.4 |  |  |  | 341.5 |  |  |  | 341.5
342 | 341.9 |  |  |  | 342 |  |  |  | 342
342.5 | 342.4 |  |  |  | 342.5 |  |  |  | 342.5
343 | 342.9 |  |  |  | 343 |  |  |  | 343
343.5 | 343.4 |  |  |  | 343.5 |  |  |  | 343.5
344 | 343.9 |  |  |  | 344 |  |  |  | 344
344.5 | 344.4 |  |  |  | 344.5 |  |  |  | 344.5
345 | 344.9 |  |  |  | 345 |  |  |  | 345
345.5 | 345.4 |  |  |  | 345.5 |  |  |  | 345.5
346 | 345.9 |  |  |  | 346 |  |  |  | 346
346.5 | 346.4 |  |  |  | 346.5 |  |  |  | 346.5
347 | 346.9 |  |  |  | 347 |  |  |  | 347
347.5 | 347.4 |  |  |  | 347.5 |  |  |  | 347.5
348 | 347.9 |  |  |  | 348 |  |  |  | 348
348.5 | 348.4 |  |  |  | 348.5 |  |  |  | 348.5
349 | 348.9 |  |  |  | 349 |  |  |  | 349
349.5 | 349.4 |  |  |  | 349.5 |  |  |  | 349.5
350 | 349.9 |  |  |  | 350 |  |  |  | 350
350.5 | 350.4 |  |  |  | 350.5 |  |  |  | 350.5
351 | 350.9 |  |  |  | 351 |  |  |  | 351
351.5 | 351.4 |  |  |  | 351.5 |  |  |  | 351.5
352 | 351.9 |  |  |  | 352 |  |  |  | 352
352.5 | 352.4 |  |  |  | 352.5 |  |  |  | 352.5
353 | 352.9 |  |  |  | 353 |  |  |  | 353
353.5 | 353.4 |  |  |  | 353.5 |  |  |  | 353.5
354 | 353.9 |  |  |  | 354 |  |  |  | 354
354.5 | 354.4 |  |  |  | 354.5 |  |  |  | 354.5
355 | 354.9 |  |  |  | 355 |  |  |  | 355
355.5 | 355.4 |  |  |  | 355.5 |  |  |  | 355.5
356 | 355.9 |  |  |  | 356 |  |  |  | 356
356.5 | 356.4 |  |  |  | 356.5 |  |  |  | 356.5
357 | 356.9 |  |  |  | 357 |  |  |  | 357
357.5 | 357.4 |  |  |  | 357.5 |  |  |  | 357.5
358 | 357.9 |  |  |  | 358 |  |  |  | 358
358.5 | 358.4 |  |  |  | 358.5 |  |  |  | 358.5
359 | 358.9 |  |  |  | 359 |  |  |  | 359
359.5 | 359.4 |  |  |  | 359.5 |  |  |  | 359.5
360 | 359.9 | 18650500 |  | 11576172.4138 | 360 |  | 11576.1724 | 33419.4029 | 360