## Melange
Caractéristiques d'un mélange d'air humide
[9 empty] | Patm | 101325
Paramètres | T°c | Volume |  | Poids | W |  | Enthalpie
(humidité abs)
|  | m3/kgas | total | kg as | kg/kgas | total | kj/kgas | kcal/kgas | total kj | total kcal
|  |  | m3 |  |  | kg eau
Air 1 (Filtre amont) | 23.5 | 0.85145 | 71521.6042 | 84000 | 0.009 | 756 | 46.5151 | 11.1134 | 3907270.08 | 933525.2849
Air 2 (Lit statique) | 75 | 0.99934 | 19986.7648 | 20000 | 0.009 | 180 | 99.144 | 23.6875 | 1982880 | 473749.8507
Air 3 (Chambre) | 87 | 1.0929 | 91803.7241 | 84000 | 0.045 | 3780 | 207.2952 | 49.527 | 17412796.8 | 4160266.8259
Air 4 = mélange 2 + 3 (Sortie) | 85.2693 | 1.0763 | 111938.9324 | 104000 | 0.038077 | 3960 | 186.4969 | 44.5579 | 19395676.8 | 4634016.6766
Caractéristiques de l'air 1
Pression partielle de vapeur dans l'air 1 Pw |  |  |  |  | 0.009 |  | 1448 | Pa | Pression de vapeur de l'air |  |  | Vérif T°C humide
Pression partielle de vapeur saturante Pws à |  |  |  |  | 23.5 |  | 2896.8815 | Pa | Pression de vapeur saturante |  | 23.5 | 46.5151
Th - température humide - pression de vapeur |  |  |  |  | 16.5 |  | 1878.0987 | Pa | T°C bulbe humide |  | 16.7618 | 46.52
Tr - température de rosée - pression de vapeur |  |  |  |  | 12.2713 |  | 1428.5796 | Pa | Point de rosée
Ws Ts - humidité abs à la température sèche |  |  |  |  | 0.018268 |  |  |  | isotherme 100%
Ws Th - humidité abs à la température humide |  |  |  |  | 0.011722 |  |  |  | isenthalpe 100%
Humidité relative HR% |  |  |  | φ |  |  | 49.9848 | % | Humidité relative de l'air (HR)
Caractéristiques de l'air 2
Pression partielle de vapeur dans l'air 2 Pw |  |  |  |  | 0.009 |  | 1448 | Pa | Pression de vapeur de l'air
Pression partielle de vapeur saturante Pws à |  |  |  |  | 75 |  | 38659.2086 | Pa | Pression de vapeur saturante
Th - température humide - pression de vapeur |  |  |  |  | 29.5 |  | 4124.7244 | Pa | T°C bulbe humide
Tr - température de rosée - pression de vapeur |  |  |  |  | 12.2713 |  | 1428.5796 | Pa | Point de rosée
Ws Ts - humidité abs à la température sèche |  |  |  |  | 0.38291 |  |  |  | isotherme 100%
Ws Th - humidité abs à la température humide |  |  |  |  | 0.026339 |  |  |  | isenthalpe 100%
Humidité relative HR% |  |  |  | φ |  |  | 3.7456 | % | Humidité relative de l'air (HR)
Caractéristiques de l'air 3
Pression partielle de vapeur dans l'air 3 Pw |  |  |  |  | 0.045 |  | 6843.6176 | Pa | Pression de vapeur de l'air
Pression partielle de vapeur saturante Pws à |  |  |  |  | 87 |  | 62823.3923 | Pa | Pression de vapeur saturante
Th - température humide - pression de vapeur |  |  |  |  | 44.5 |  | 9342.5341 | Pa | T°C bulbe humide
Tr - température de rosée - pression de vapeur |  |  |  |  | 38.308 |  | 6738.6995 | Pa | Point de rosée
Ws Ts - humidité abs à la température sèche |  |  |  |  | 1.0128 |  |  |  | isotherme 100%
Ws Th - humidité abs à la température humide |  |  |  |  | 0.063043 |  |  |  | isenthalpe 100%
Humidité relative HR% |  |  |  | φ |  |  | 10.8934 | % | Humidité relative de l'air (HR)
Caractéristiques de l'air 4
Pression partielle de vapeur dans l'air 4 Pw |  |  |  |  | 0.038077 |  | 5852.3709 | Pa | Pression de vapeur de l'air
Pression partielle de vapeur saturante Pws à |  |  |  |  | 85.2693 |  | 58705.2023 | Pa | Pression de vapeur saturante
Th - température humide - pression de vapeur |  |  |  |  | 42 |  | 8202.286 | Pa | T°C bulbe humide
Tr - température de rosée - pression de vapeur |  |  |  |  | 35.4359 |  | 5762.0135 | Pa | Point de rosée
Ws Ts - humidité abs à la température sèche |  |  |  |  | 0.85495 |  |  |  | isotherme 100%
Ws Th - humidité abs à la température humide |  |  |  |  | 0.054671 |  |  |  | isenthalpe 100%
Humidité relative HR% |  |  |  | φ |  |  | 9.9691 | % | Humidité relative de l'air (HR)
NB : toutes les formules de l'air humide donnent des valeurs approchantes, fonction du type de diagramme utilisé ==> toujours utiliser en valeur relatives ou en delta h.
il faut intégrer la précision de la mesure de température qui est de l'ordre de +/- 0,5°C ==> écart humidité hr +/- 1 à 2% et +/- 0,3 gr d'humidité absolue.
La mesure électronique de l'humidité relative est imprécise pour des valeurs < 10%hr ==> 3 à 10% de la mesure
Ratio du poids moléculair air sec/vapeur d'eau
0.61255
Calcul psychromètre
| 23.5 | t °C
| 16.8 | th °C
| 0.00073642 | coef psychrométrique
| 2896.8815 | Psat exprimé en Pa
| 1448.2689 | Pair exprimé en Pa
| 49.9941 | humidité relative en %hr
| 9.0003 | humidité absolue gr/kg as

## LV
Séchage dans un lit fluidisé
Voir diagramme ci-dessous | [8 empty] | Patm | 101325
Paramètres | T°c | Volume |  | Poids | W |  | Enthalpie
(humidité abs)
|  | m3/kgas | total | kg as | kg/kgas | total | kj/kgas | kcal/kgas | total kj | total kcal
|  | (kg / m3 as) | m3 |  |  | kg eau
Air ambiant | 23.5 | 0.85145 | 17028.9534 | 20000 | 0.009 | 180 | 46.5151 | 11.1134 | 930302.4 | 222267.925
1.1745
Air entrée LF | 85 | 1.0281 | 20561.0972 | 20000 | 0.009 | 180 | 109.3632 | 26.1291 | 2187264 | 522581.2926
0.97271
Evaporation | [5 empty] | 181.4527
Air sortie LV | 62 | 0.97587 | 19517.3471 | 20000 | 0.018073 | 361.4527 | 109.3632 | 26.1291 | 2187264 | 522581.2926
1.0247
Caractéristiques de l'air ambiant
Pression partielle de vapeur dans l'air ambiant Pw |  |  |  |  | 0.009 |  | 1448 | Pa | Pression de vapeur de l'air
Pression partielle de vapeur saturante Pws à |  |  |  |  | 23.5 |  | 2896.8815 | Pa | Pression de vapeur saturante
Th - température humide - pression de vapeur |  |  |  |  | 16.7661 |  | 1910.1268 | Pa | T°C bulbe humide
Tr - température de rosée - pression de vapeur |  |  |  |  | 12.2713 |  | 1428.5796 | Pa | Point de rosée
Ws Ts - humidité abs à la température sèche |  |  |  |  | 0.018268 |  |  |  | isotherme 100%
Ws Th - humidité abs à la température humide |  |  |  |  | 0.011926 |  |  |  | isenthalpe 100%
Humidité relative HR% |  |  |  | φ |  |  | 49.9848 | % | Humidité relative de l'air (HR)
Caractéristiques de l'air entrée LF
Pression partielle de vapeur dans l'air entrant Pw |  |  |  |  | 0.009 |  | 1448 | Pa | Pression de vapeur de l'air
Pression partielle de vapeur saturante Pws à |  |  |  |  | 85 |  | 58085.413 | Pa | Pression de vapeur saturante
Th - température humide - pression de vapeur |  |  |  |  | 31.5 |  | 4624.0998 | Pa | T°C bulbe humide
Tr - température de rosée - pression de vapeur |  |  |  |  | 12.2713 |  | 1428.5796 | Pa | Point de rosée
Ws Ts - humidité abs à la température sèche |  |  |  |  | 0.8338 |  |  |  | isotherme 100%
Ws Th - humidité abs à la température humide |  |  |  |  | 0.02968 |  |  |  | isenthalpe 100%
Humidité relative HR% |  |  |  | φ |  |  | 2.4929 | % | Humidité relative de l'air (HR)
Caractéristiques de l'air sortie LF
Pression partielle de vapeur dans l'air sortant Pw |  |  |  |  | 0.018073 |  | 2865.8539 | Pa | Pression de vapeur de l'air
Pression partielle de vapeur saturante Pws à |  |  |  |  | 62 |  | 21864.0719 | Pa | Pression de vapeur saturante
Th - température humide - pression de vapeur |  |  |  |  | 31.5 |  | 4624.0998 | Pa | T°C bulbe humide
Tr - température de rosée - pression de vapeur |  |  |  |  | 23.0698 |  | 2822.6477 | Pa | Point de rosée
Ws Ts - humidité abs à la température sèche |  |  |  |  | 0.17079 |  |  |  | isotherme 100%
Ws Th - humidité abs à la température humide |  |  |  |  | 0.02968 |  |  |  | isenthalpe 100%
Humidité relative HR% |  |  |  | φ |  |  | 13.1076 | % | Humidité relative de l'air (HR)
Ratio du poids moléculair air sec/vapeur d'eau
0.61255
9.0
18.1
62.0
85.0
46.5
109.4
50%
2.5%
13.1%
23.5
0.973
1.025
1.174

## T1tps gaz
Séchage tour 1tps à gaz direct
Simulation avec température d'entrée régulée |  | Voir diagramme ci-dessous
Produit fabriqué : | XXX |  |  |  | Concentré traité : | 1366.1868 | kg / h | 1241.988 | ltrs / h | 55 | Nb buses |  | 3
Extrait sec entrant : | 35 |  |  |  | Extrait sec traité : | 478.1654 | kg / h |  |  |  | Pression référence |  | 200 | bar
Extrait sec poudre : | 97 |  |  |  | Poudre produite : | 492.954 | kg / h |  |  |  | f = facteur produit |  | 0.9
Humidité poudre : | 3 |  |  |  | P. buses : | 197.6494 | bar |  | Patm : | 101325 | A X 1000 |  | 32.5266
[11 empty] | Débit buse au prod |  | 416.4545 | litres /h
Paramètres | T°c | Volume |  | Poids | W |  | Enthalpie |  |  |  | Débit buse à l'eau |  | 509 | litres / h
[5 empty] | (humidité abs) | [5 empty] | Densité |  | 1.1 | kg/ltr
|  | m3/kgas | total | kg as | kg/kgas | total | kj/kgas | kcal/kgas | total kj | total kcal | Pression 2 |  | 197.6494 | bars
|  | (kg / m3 as) | m3 |  |  | kg eau |  |  |  |  | Débit 2 |  | 414 | litres / h
[12 empty] | 2 buses | 828 | litres / h
Air ambiant | 23.5 | 0.85145 | 25543.4301 | 30000 | 0.009 | 270 | 46.3981 | 11.0854 | 1391943.6 | 332563.278 |  | 3 buses | 1242 | litres / h
|  | 1.1745 | [8 empty] | Type buses | SB B49/P27/425 | angle = 82°
Base Spraying System
Air entrée Tour | 170 | 1.2721 | 38164.3829 | 30000 | 0.009 | 270 | 196.1094 | 46.8545 | 5883282 | 1405634.2134 | 1ère buse à environ 150°C
0.78607
Eau combustion du gaz |  |  |  | 30000 | 0.0067067 | 201.2008
Vérif CH4
Air entrée tour après combustion | 170 | 1.2857 | 38570.8637 | 30000 | 0.015707 | 471.2008 | 214.9324 | 51.3517 | 6447972.1664 | 1540550.0338 | 1247.7569 | kWh
|  | 0.77779 | [8 empty] | 125.4027 | m3 Pci
Evaporation | [5 empty] | 873.2328 |  |  |  |  | 200.6443 | kg H2O2
Gain possible avec récupérateur air/eau/air = 15%
Air sortie Tour | 95 | 1.1169 | 33506.3035 | 30000 | 0.044814 | 1344.4336 | 214.9324 | 51.3517 | 6447972.1664 | 1540550.0338 | Pertes paroi et fuites = 5 à 7%
|  | 0.89535 |  |  |  |  | (isenthalpe)
Caractéristiques de l'air ambiant
Pression partielle de vapeur dans l'air ambiant Pw |  |  |  |  | 0.009 |  | 1448 | Pa | Pression de vapeur de l'air
Pression partielle de vapeur saturante Pws à |  |  |  |  | 23.5 |  | 2896.8815 | Pa | Pression de vapeur saturante
Th - température humide - pression de vapeur |  |  |  |  | 16.7661 |  | 1910.1268 | Pa | T°C bulbe humide
Tr - température de rosée - pression de vapeur |  |  |  |  | 12.2713 |  | 1428.5796 | Pa | Point de rosée
Ws Ts - humidité abs à la température sèche |  |  |  |  | 0.018268 |  |  |  | isotherme 100%
Ws Th - humidité abs à la température humide |  |  |  |  | 0.011926 |  |  |  | isenthalpe 100%
Humidité relative HR% |  |  |  | φ |  |  | 49.9848 | % | Humidité relative de l'air (HR)
Caractéristiques de l'air entrée tour
Pression partielle de vapeur dans l'air entrant Pw |  |  |  |  | 0.015707 |  | 2636.6488 | Pa | Pression de vapeur de l'air
Pression partielle de vapeur saturante Pws à |  |  |  |  | 170 |  | 846276.5325 | Pa | Pression de vapeur saturante
Th - température humide - pression de vapeur |  |  |  |  | 45 | +/- 1 | 9586.2886 | Pa | T°C bulbe humide
Tr - température de rosée - pression de vapeur |  |  |  |  | 21.7003 |  | 2597.2521 | Pa | Point de rosée
Ws Th - humidité abs à la température humide |  |  |  |  | 0.064859 |  |  |  | isenthalpe 100%
Humidité relative HR% |  |  |  | φ |  |  | 0.31156 | % | Humidité relative de l'air (HR)
Caractéristiques de l'air sortie tour
Pression partielle de vapeur dans l'air sortant Pw |  |  |  |  | 0.044814 |  | 6817.3233 | Pa | Pression de vapeur de l'air
Pression partielle de vapeur saturante Pws à |  |  |  |  | 95 |  | 85160.7273 | Pa | Pression de vapeur saturante
Th - température humide - pression de vapeur |  |  |  |  | 45 | +/- 1 | 9586.2886 | Pa | T°C bulbe humide
Tr - température de rosée - pression de vapeur |  |  |  |  | 38.2366 |  | 6712.7845 | Pa | Point de rosée
Ws Th - humidité abs à la température humide |  |  |  |  | 0.064859 |  |  |  | isenthalpe 100%
Humidité relative HR% |  |  |  | φ |  |  | 8.0052 | % | Humidité relative de l'air (HR)
Ratio du poids moléculair air sec/vapeur d'eau
0.61255
15.7
44.8
95
170
46.5
214.9
50%
>0.3%
23.5
8%
9.0
1.174
0.778

## Formules
Memento air humide
Formule 1 | Ps(T) Pa= 611,213 + 43,53 T + 1,598 T² + 0,0159 T3 + 0,000567 T4 | [5 empty] | fonction de t
ex Ps : | 2895.9354 | Pa | 23.5 | °C
fonction de t
Formule 2
ex Ps : | 2897.6242 | Pa
fonction de t
Formule 3 |  |  | . 100
ex Ps : | 2895.8972 | Pa
fonction de t
Formule 4
ex Ps : | 2898.7055 | Pa
Formule 5 | Enthalpie h KJ / kg as = | (((1,005+(1,880*w))*t)+(2500*w)) |  |  |  |  | fonction de t et w
ex h : | 46.5151 | KJ / kg as |  | 0.009 | kg / kg as
Formule 6 | Enthalpie h KCal / kg as = | 0,24 t + X (597,1 + 0,46 t) |  |  |  |  | fonction de t et w
ex h : | 11.1112 | KCal / kg | 46.5059 | KJ / kg as
Formule 7 | P partielle de vapeur d'eau Pa = | Pa = | 100000*(w/(w+0,62)) |  |  | 0.62198 | fonction de w
ex Pa : | 1430.8426 | Pa | à 0,009 kg/ kg as
Formule 8 | [6 empty] | fonction de h
| Température humide t°C Th = | -0,0023*h^2+0,5955*h-5,9859
ex th : | 16.7374 | °C | de 15 à 30°C
Formule 9 | Température t°C de rosée Tr = | 3928,5/(LN(101325*140974)-LN(Pa))-231,667 |  |  |  |  | fonction de Pa
ex tr : | 12.0909 | °C | Pour T°C = 23,5 ; 0,009 kg/kgas ; 1427 Pa
Formule 10 | Température t°C = | (h-(2487*w))/((1,005+(1,88*w))) |  |  |  |  | fonction de w et h
ex t : | 23.6055 | °C | 0.009 | kg / kg as | 46.5059 | KJ / kg as
Formule 11 | Volume de l'air m3 / kg as = | ((22,41/273)*(t+273))*((1/29)+((1/18)*w)) |  |  |  |  | fonction de t et w
ex V : | 0.85175 | m3 / kg as |  | Pour T°C = 23,5 ; 0,009 kg/kgas
Formule 12 | w = 287,1 . pv / [ ( 461,5 . ( p – pv ) ] = 0,622 . pv / (p – pv) kgeau/ kgas | [5 empty] | fonction de Pa et Patm
ex w : | 0.0089107 | kg /kg as | P = | 1430.8426 | Pa | 23,5°C
|  |  | Patm = | 101325 | Pa
| 0.018309 | kg /kg as | Ps = | 2896.8815 | Pa
Formule 13 | h = has +w . hv = 1,000 . θ + w . ( 2490 + 1,96 . θ ) en kJ/kgas | [5 empty] | fonction de t et w
ex h : | 46.3245 | KJ / kgas | w = | 0.009 | t= | 23.5 | 49.6 | %hr
| Chaleur sensible d'un kg d'air sec = has = Cpas. t |  |  |  | Cpas = 1,000 KJ / kgas.K |  |  | 1.005
| Chaleur sensible de la vapeur d'eau = w.Cpv.t |  |  |  | Cpv = 1,96 KJ / kg eau.K |  |  | 1.88
| Chaleur latente de la vapeur d'eau = w.2490 |  |  |  | Lv = 2490 KJ/kg eau
Formule 14 | w = (18/29)*(P/($L$2-P)) kg /kg as | [5 empty] | fonction de Ps
ex w : | 0.018268 | kg /kg as | Ps = | 2896.8815 | t = | 23.5
|  |  | Patm = | 101325
Formule 15 | TW = T*((H/100)*0,3362+0,6716)+((H/100)*6,0409-5,9852) |  |  |  | < 30°C |  | fonction de t et hr%
ex th : | 16.7124 | °C
NB : | humidité = W ; Y ; Ha ; X ; r |  | Température T : °K = t + 273,15
| Humidité à saturation : Ws ; Ys ; Has |  | Température humide : th
| Pression de l'air : Pa |  | Point de rosée : tr
| Pression à saturation : Ps |  | Energie : 1 Kcal = 4,1855 KJ
| Enthalpie : h |  | Enthalpie de l'eau à 0°C : 597,1 Kcal / kg ; 2500 KJ /kg
| Enthalpie à saturation : hs |  | Tenpérature t : °C
hr : humidité relative %
NB : rouge = formules utilisées dans le calcul d'air x

## Diagramme psychro -10 à +40°C
Diagramme de l'air humide
Calcul psychromètre
|  |  |  | 23.5 | t °C
| Tracé d'une évolution sur le diagramme psychrométrique |  |  | 16.6 | th °C
|  |  |  | 0.000736 | coef psychrométrique
|  | Température | Poids d'eau | 2896.8815 | Psat exprimé en Pa
|  | sèche (°C) | (gr/kgAS) | 1490.6451 | Pair exprimé en Pa
| Point d'entrée | 23.5 | 9.3 | 51.4569 | humidité relative en %hr
| Point de sortie | 16.6 | 12 | 9.2676 | humidité absolue gr/kg as
[37 empty] | ts | x
[36 empty] | entrée | 23.5 | 9.3
[36 empty] | sortie | 16.6 | 12
[7 empty] | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.8 | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110
[6 empty] | -10 | 0.1763 | 0.3527 | 0.5292 | 0.70581 | 0.88251 | 1.0593 | 1.2362 | 1.4132 | 1.5903 | 1.7675 | 4.1055 | 12.4536 | 20.8017 | 29.1497 | 37.4978 | 45.8459 | 54.194 | 62.542 | 70.8901 | 79.2382 | 87.5863 | 95.9343 | 104.2824 | 112.6305 | 120.9786 | 129.3266 | 137.6747 | 146.0228 | 4.0323 | 8.0645 | 12.0968 | 16.129 | 20.1613 | 24.1935 | 28.2258 | 32.2581 | 36.2903 | 40.3226 | 44.3548 | 48.3871
[6 empty] | -8 | 0.20659 | 0.41331 | 0.62017 | 0.82717 | 1.0343 | 1.2416 | 1.449 | 1.6565 | 1.8642 | 2.0721 | -0.61712 | 7.668 | 15.9531 | 24.2382 | 32.5233 | 40.8084 | 49.0935 | 57.3786 | 65.6637 | 73.9488 | 82.2339 | 90.519 | 98.8041 | 107.0892 | 115.3743 | 123.6595 | 131.9446 | 140.2297 | 3.2206 | 7.2464 | 11.2721 | 15.2979 | 19.3237 | 23.3494 | 27.3752 | 31.401 | 35.4267 | 39.4525 | 43.4783 | 47.504
[6 empty] | -6 | 0.2414 | 0.48298 | 0.72475 | 0.96671 | 1.2089 | 1.4512 | 1.6937 | 1.9364 | 2.1793 | 2.4224 | -5.2691 | 2.954 | 11.1771 | 19.4002 | 27.6233 | 35.8463 | 44.0694 | 52.2925 | 60.5156 | 68.7386 | 76.9617 | 85.1848 | 93.4079 | 101.631 | 109.854 | 118.0771 | 126.3002 | 134.5233 | 2.4116 | 6.4309 | 10.4502 | 14.4695 | 18.4887 | 22.508 | 26.5273 | 30.5466 | 34.5659 | 38.5852 | 42.6045 | 46.6238
[6 empty] | -4 | 0.2813 | 0.56286 | 0.84467 | 1.1267 | 1.4091 | 1.6916 | 1.9745 | 2.2576 | 2.5409 | 2.8245 | -9.8519 | -1.6899 | 6.4721 | 14.6341 | 22.796 | 30.958 | 39.12 | 47.282 | 55.4439 | 63.6059 | 71.7679 | 79.9299 | 88.0918 | 96.2538 | 104.4158 | 112.5778 | 120.7397 | 128.9017 | 1.6051 | 5.618 | 9.6308 | 13.6437 | 17.6565 | 21.6693 | 25.6822 | 29.695 | 33.7079 | 37.7207 | 41.7335 | 45.7464
[6 empty] | -2 | 0.32694 | 0.65422 | 0.98184 | 1.3098 | 1.6381 | 1.9668 | 2.2958 | 2.6252 | 2.9549 | 3.2849 | -14.3671 | -6.2653 | 1.8365 | 9.9382 | 18.04 | 26.1418 | 34.2436 | 42.3453 | 50.4471 | 58.5489 | 66.6507 | 74.7524 | 82.8542 | 90.956 | 99.0577 | 107.1595 | 115.2613 | 123.3631 | 0.80128 | 4.8077 | 8.8141 | 12.8205 | 16.8269 | 20.8333 | 24.8397 | 28.8462 | 32.8526 | 36.859 | 40.8654 | 44.8718
[6 empty] | 0 | 0.37899 | 0.75845 | 1.1384 | 1.5188 | 1.8996 | 2.2809 | 2.6627 | 3.0449 | 3.4277 | 3.8108 | -18.8161 | -10.7737 | -2.7312 | 5.3112 | 13.3537 | 21.3961 | 29.4386 | 37.481 | 45.5235 | 53.5659 | 61.6084 | 69.6508 | 77.6933 | 85.7357 | 93.7782 | 101.8206 | 109.8631 | 117.9055 | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44
[6 empty] | 2 | 0.43824 | 0.87709 | 1.3166 | 1.7567 | 2.1974 | 2.6387 | 3.0807 | 3.5233 | 3.9665 | 4.4103 | -23.2005 | -15.2166 | -7.2326 | 0.75143 | 8.7354 | 16.7194 | 24.7034 | 32.6874 | 40.6714 | 48.6554 | 56.6394 | 64.6234 | 72.6074 | 80.5914 | 88.5754 | 96.5593 | 104.5433 | 112.5273 | -0.79872 | 3.1949 | 7.1885 | 11.1821 | 15.1757 | 19.1693 | 23.1629 | 27.1565 | 31.1502 | 35.1438 | 39.1374 | 43.131
[6 empty] | 4 | 0.5055 | 1.0118 | 1.519 | 2.0269 | 2.5357 | 3.0454 | 3.5558 | 4.0671 | 4.5793 | 5.0922 | -27.5217 | -19.5953 | -11.6689 | -3.7425 | 4.1838 | 12.1102 | 20.0366 | 27.963 | 35.8894 | 43.8157 | 51.7421 | 59.6685 | 67.5949 | 75.5212 | 83.4476 | 91.374 | 99.3004 | 107.2268 | -1.5949 | 2.3923 | 6.3796 | 10.3668 | 14.3541 | 18.3413 | 22.3285 | 26.3158 | 30.303 | 34.2903 | 38.2775 | 42.2648
[6 empty] | 6 | 0.58169 | 1.1645 | 1.7484 | 2.3333 | 2.9194 | 3.5066 | 4.0948 | 4.6842 | 5.2747 | 5.8663 | -31.7809 | -23.9113 | -16.0417 | -8.1721 | -0.30252 | 7.5671 | 15.4367 | 23.3062 | 31.1758 | 39.0454 | 46.915 | 54.7846 | 62.6542 | 70.5238 | 78.3934 | 86.263 | 94.1325 | 102.0021 | -2.3885 | 1.5924 | 5.5732 | 9.5541 | 13.535 | 17.5159 | 21.4968 | 25.4777 | 29.4586 | 33.4395 | 37.4204 | 41.4013
[6 empty] | 8 | 0.66782 | 1.3371 | 2.0078 | 2.6799 | 3.3535 | 4.0286 | 4.7051 | 5.383 | 6.0625 | 6.7434 | -35.9795 | -28.1659 | -20.3523 | -12.5387 | -4.7251 | 3.0886 | 10.9022 | 18.7158 | 26.5294 | 34.343 | 42.1566 | 49.9702 | 57.7838 | 65.5974 | 73.411 | 81.2246 | 89.0382 | 96.8518 | -3.1797 | 0.79491 | 4.7695 | 8.744 | 12.7186 | 16.6932 | 20.6677 | 24.6423 | 28.6169 | 32.5914 | 36.566 | 40.5405
[6 empty] | 10 | 0.76497 | 1.5318 | 2.3006 | 3.0712 | 3.8437 | 4.6182 | 5.3946 | 6.1729 | 6.9531 | 7.7353 | -40.1188 | -32.3604 | -24.6019 | -16.8435 | -9.0851 | -1.3267 | 6.4317 | 14.1901 | 21.9486 | 29.707 | 37.4654 | 45.2238 | 52.9822 | 60.7406 | 68.4991 | 76.2575 | 84.0159 | 91.7743 | -3.9683 | 0 | 3.9683 | 7.9365 | 11.9048 | 15.873 | 19.8413 | 23.8095 | 27.7778 | 31.746 | 35.7143 | 39.6825
[6 empty] | 12 | 0.87431 | 1.7511 | 2.6303 | 3.512 | 4.3963 | 5.283 | 6.1722 | 7.064 | 7.9583 | 8.8551 | -44.2 | -36.496 | -28.792 | -21.088 | -13.384 | -5.68 | 2.024 | 9.728 | 17.432 | 25.136 | 32.84 | 40.544 | 48.248 | 55.952 | 63.656 | 71.36 | 79.064 | 86.768 | -4.7544 | -0.79239 | 3.1696 | 7.1315 | 11.0935 | 15.0555 | 19.0174 | 22.9794 | 26.9414 | 30.9033 | 34.8653 | 38.8273
[6 empty] | 14 | 0.99713 | 1.9975 | 3.001 | 4.0078 | 5.0178 | 6.0311 | 7.0477 | 8.0676 | 9.0908 | 10.1173 | -48.2244 | -40.574 | -32.9237 | -25.2734 | -17.623 | -9.9727 | -2.3223 | 5.328 | 12.9784 | 20.6287 | 28.279 | 35.9294 | 43.5797 | 51.2301 | 58.8804 | 66.5307 | 74.1811 | 81.8314 | -5.538 | -1.5823 | 2.3734 | 6.3291 | 10.2848 | 14.2405 | 18.1962 | 22.1519 | 26.1076 | 30.0633 | 34.019 | 37.9747
[6 empty] | 16 | 1.1348 | 2.2738 | 3.417 | 4.5643 | 5.7159 | 6.8717 | 8.0317 | 9.1961 | 10.3648 | 11.5378 | -52.1931 | -44.5957 | -36.9982 | -29.4008 | -21.8034 | -14.206 | -6.6085 | 0.98889 | 8.5863 | 16.1837 | 23.7812 | 31.3786 | 38.976 | 46.5734 | 54.1709 | 61.7683 | 69.3657 | 76.9631 | -6.3191 | -2.3697 | 1.5798 | 5.5292 | 9.4787 | 13.4281 | 17.3776 | 21.327 | 25.2765 | 29.2259 | 33.1754 | 37.1248
[6 empty] | 18 | 1.2889 | 2.5832 | 3.8828 | 5.1879 | 6.4984 | 7.8144 | 9.136 | 10.4631 | 11.7957 | 13.134 | -56.1073 | -48.562 | -41.0168 | -33.4716 | -25.9263 | -18.3811 | -10.8358 | -3.2906 | 4.2546 | 11.7999 | 19.3451 | 26.8903 | 34.4356 | 41.9808 | 49.526 | 57.0713 | 64.6165 | 72.1618 | -7.0978 | -3.1546 | 0.78864 | 4.7319 | 8.6751 | 12.6183 | 16.5615 | 20.5047 | 24.4479 | 28.3912 | 32.3344 | 36.2776
[6 empty] | 20 | 1.461 | 2.9289 | 4.4037 | 5.8855 | 7.3743 | 8.8702 | 10.3732 | 11.8834 | 13.4008 | 14.9255 | -59.968 | -52.4743 | -44.9805 | -37.4868 | -29.993 | -22.4992 | -15.0055 | -7.5117 | -0.017962 | 7.4758 | 14.9696 | 22.4633 | 29.9571 | 37.4508 | 44.9446 | 52.4384 | 59.9321 | 67.4259 | -7.874 | -3.937 | 0 | 3.937 | 7.874 | 11.811 | 15.748 | 19.685 | 23.622 | 27.5591 | 31.4961 | 35.4331
[6 empty] | 22 | 1.6528 | 3.3145 | 4.985 | 6.6645 | 8.353 | 10.0506 | 11.7574 | 13.4734 | 15.1987 | 16.9335 | -63.7765 | -56.3335 | -48.8905 | -41.4475 | -34.0046 | -26.5616 | -19.1186 | -11.6756 | -4.2326 | 3.2103 | 10.6533 | 18.0963 | 25.5393 | 32.9823 | 40.4252 | 47.8682 | 55.3112 | 62.7542 | -8.6478 | -4.717 | -0.78616 | 3.1447 | 7.0755 | 11.0063 | 14.9371 | 18.8679 | 22.7987 | 26.7296 | 30.6604 | 34.5912
[6 empty] | 24 | 1.8664 | 3.744 | 5.6329 | 7.5333 | 9.4452 | 11.3687 | 13.3041 | 15.2512 | 17.2104 | 19.1816 | -67.5337 | -60.1408 | -52.7479 | -45.355 | -37.9621 | -30.5692 | -23.1764 | -15.7835 | -8.3906 | -0.99771 | 6.3952 | 13.7881 | 21.1809 | 28.5738 | 35.9667 | 43.3596 | 50.7525 | 58.1454 | -9.4192 | -5.4945 | -1.5699 | 2.3548 | 6.2794 | 10.2041 | 14.1287 | 18.0534 | 21.978 | 25.9027 | 29.8273 | 33.752
[6 empty] | 26 | 2.1036 | 4.2214 | 6.3537 | 8.5006 | 10.6621 | 12.8386 | 15.03 | 17.2367 | 19.4587 | 21.6962 | -71.2406 | -63.8972 | -56.5537 | -49.2102 | -41.8668 | -34.5233 | -27.1799 | -19.8364 | -12.4929 | -5.1495 | 2.194 | 9.5374 | 16.8809 | 24.2243 | 31.5678 | 38.9113 | 46.2547 | 53.5982 | -10.1881 | -6.2696 | -2.3511 | 1.5674 | 5.4859 | 9.4044 | 13.3229 | 17.2414 | 21.1599 | 25.0784 | 28.9969 | 32.9154
[6 empty] | 28 | 2.3667 | 4.7515 | 7.1545 | 9.5761 | 12.0163 | 14.4755 | 16.9539 | 19.4516 | 21.9689 | 24.5061 | -74.8983 | -67.6036 | -60.3089 | -53.0143 | -45.7196 | -38.4249 | -31.1302 | -23.8355 | -16.5408 | -9.2461 | -1.9514 | 5.3433 | 12.6379 | 19.9326 | 27.2273 | 34.522 | 41.8167 | 49.1114 | -10.9546 | -7.0423 | -3.1299 | 0.78247 | 4.6948 | 8.6072 | 12.5196 | 16.4319 | 20.3443 | 24.2567 | 28.169 | 32.0814
[6 empty] | 30 | 2.6581 | 5.3389 | 8.0429 | 10.7703 | 13.5214 | 16.2965 | 19.096 | 21.9201 | 24.7693 | 27.6437 | -78.5078 | -71.2612 | -64.0146 | -56.7681 | -49.5215 | -42.275 | -35.0284 | -27.7818 | -20.5353 | -13.2887 | -6.0421 | 1.2044 | 8.451 | 15.6976 | 22.9441 | 30.1907 | 37.4372 | 44.6838 | -11.7188 | -7.8125 | -3.9062 | 0 | 3.9062 | 7.8125 | 11.7188 | 15.625 | 19.5312 | 23.4375 | 27.3438 | 31.25
[6 empty] | 32 | 2.9802 | 5.9891 | 9.0271 | 12.0946 | 15.1922 | 18.3201 | 21.4789 | 24.669 | 27.8909 | 31.145 | -82.0699 | -74.8708 | -67.6718 | -60.4727 | -53.2736 | -46.0746 | -38.8755 | -31.6764 | -24.4774 | -17.2783 | -10.0792 | -2.8802 | 4.3189 | 11.518 | 18.7171 | 25.9161 | 33.1152 | 40.3143 | -12.4805 | -8.5803 | -4.6802 | -0.78003 | 3.1201 | 7.0203 | 10.9204 | 14.8206 | 18.7207 | 22.6209 | 26.5211 | 30.4212
[6 empty] | 34 | 3.3358 | 6.7077 | 10.116 | 13.5616 | 17.0449 | 20.5666 | 24.1273 | 27.7277 | 31.3684 | 35.0502 | -85.5856 | -78.4335 | -71.2813 | -64.1291 | -56.9769 | -49.8247 | -42.6725 | -35.5203 | -28.3681 | -21.2159 | -14.0637 | -6.9115 | 0.24065 | 7.3928 | 14.545 | 21.6972 | 28.8494 | 36.0016 | -13.2399 | -9.3458 | -5.4517 | -1.5576 | 2.3364 | 6.2305 | 10.1246 | 14.0187 | 17.9128 | 21.8069 | 25.7009 | 29.595
[6 empty] | 36 | 3.7279 | 7.5007 | 11.3194 | 15.1846 | 19.0973 | 23.0583 | 27.0686 | 31.1291 | 35.2407 | 39.4044 | -89.0559 | -81.95 | -74.8441 | -67.7381 | -60.6322 | -53.5263 | -46.4204 | -39.3144 | -32.2085 | -25.1026 | -17.9967 | -10.8908 | -3.7848 | 3.3211 | 10.427 | 17.5329 | 24.6388 | 31.7448 | -13.9969 | -10.1089 | -6.2208 | -2.3328 | 1.5552 | 5.4432 | 9.3313 | 13.2193 | 17.1073 | 20.9953 | 24.8834 | 28.7714
[6 empty] | 38 | 4.1595 | 8.3749 | 12.6475 | 16.9784 | 21.3689 | 25.82 | 30.3332 | 34.9098 | 39.551 | 44.2582 | -92.4815 | -85.4213 | -78.361 | -71.3008 | -64.2406 | -57.1803 | -50.1201 | -43.0598 | -35.9996 | -28.9393 | -21.8791 | -14.8188 | -7.7586 | -0.69834 | 6.3619 | 13.4222 | 20.4824 | 27.5426 | -14.7516 | -10.8696 | -6.9876 | -3.1056 | 0.7764 | 4.6584 | 8.5404 | 12.4224 | 16.3043 | 20.1863 | 24.0683 | 27.9503
[6 empty] | 40 | 4.6339 | 9.3373 | 14.1118 | 18.9592 | 23.8809 | 28.8789 | 33.9548 | 39.1104 | 44.3478 | 49.6688 | -95.8634 | -88.8483 | -81.8331 | -74.818 | -67.8028 | -60.7876 | -53.7725 | -46.7573 | -39.7422 | -32.727 | -25.7119 | -18.6967 | -11.6816 | -4.6664 | 2.3487 | 9.3639 | 16.379 | 23.3942 | -15.5039 | -11.6279 | -7.7519 | -3.876 | 0 | 3.876 | 7.7519 | 11.6279 | 15.5039 | 19.3798 | 23.2558 | 27.1318

## Air humide
T°c humide | T°c de rosée | Pv sat.Pe en Pa | P air sec Pa | ws gr/ kg as | T°c humide | H kj / kg | ws kg/ kg as | v m3 / kg | T°c humide | P atm Pa
0 | -0.1 | 611.14 | 100713.86 | 3.7664 | 0 | 9.367 | 0.0037664 | 0.77849 | 0 | 101325
0.5 | 0.4 | 633.7382 | 100691.2618 | 3.9065 | 0.5 | 10.2217 | 0.0039065 | 0.78009 | 0.5
1 | 0.9 | 657.072 | 100667.928 | 4.0513 | 1 | 11.0882 | 0.0040513 | 0.78169 | 1
1.5 | 1.4 | 681.1617 | 100643.8383 | 4.2009 | 1.5 | 11.9669 | 0.0042009 | 0.78331 | 1.5
2 | 1.9 | 706.0283 | 100618.9717 | 4.3553 | 2 | 12.858 | 0.0043553 | 0.78493 | 2
2.5 | 2.4 | 731.6934 | 100593.3066 | 4.5148 | 2.5 | 13.7619 | 0.0045148 | 0.78655 | 2.5
3 | 2.9 | 758.1787 | 100566.8213 | 4.6794 | 3 | 14.6791 | 0.0046794 | 0.78819 | 3
3.5 | 3.4 | 785.5067 | 100539.4933 | 4.8494 | 3.5 | 15.6099 | 0.0048494 | 0.78983 | 3.5
4 | 3.9 | 813.7003 | 100511.2997 | 5.0249 | 4 | 16.5546 | 0.0050249 | 0.79148 | 4
4.5 | 4.4 | 842.7829 | 100482.2171 | 5.206 | 4.5 | 17.5138 | 0.005206 | 0.79313 | 4.5
5 | 4.9 | 872.7785 | 100452.2215 | 5.3929 | 5 | 18.4877 | 0.0053929 | 0.7948 | 5
5.5 | 5.4 | 903.7115 | 100421.2885 | 5.5857 | 5.5 | 19.4769 | 0.0055857 | 0.79647 | 5.5
6 | 5.9 | 935.6069 | 100389.3931 | 5.7847 | 6 | 20.4818 | 0.0057847 | 0.79815 | 6
6.5 | 6.4 | 968.4901 | 100356.5099 | 5.99 | 6.5 | 21.5027 | 0.00599 | 0.79984 | 6.5
7 | 6.9 | 1002.3874 | 100322.6126 | 6.2017 | 7 | 22.5403 | 0.0062017 | 0.80154 | 7
7.5 | 7.4 | 1037.3253 | 100287.6747 | 6.4201 | 7.5 | 23.5948 | 0.0064201 | 0.80325 | 7.5
8 | 7.9 | 1073.331 | 100251.669 | 6.6453 | 8 | 24.6669 | 0.0066453 | 0.80497 | 8
8.5 | 8.4 | 1110.4323 | 100214.5677 | 6.8776 | 8.5 | 25.7569 | 0.0068776 | 0.8067 | 8.5
9 | 8.9 | 1148.6576 | 100176.3424 | 7.117 | 9 | 26.8655 | 0.007117 | 0.80844 | 9
9.5 | 9.4 | 1188.0358 | 100136.9642 | 7.3639 | 9.5 | 27.9931 | 0.0073639 | 0.81019 | 9.5
10 | 9.9 | 1228.5965 | 100096.4035 | 7.6184 | 10 | 29.1403 | 0.0076184 | 0.81195 | 10
10.5 | 10.4 | 1270.3698 | 100054.6302 | 7.8807 | 10.5 | 30.3075 | 0.0078807 | 0.81372 | 10.5
11 | 10.9 | 1313.3867 | 100011.6133 | 8.1511 | 11 | 31.4954 | 0.0081511 | 0.8155 | 11
11.5 | 11.4 | 1357.6784 | 99967.3216 | 8.4297 | 11.5 | 32.7045 | 0.0084297 | 0.8173 | 11.5
12 | 11.9 | 1403.2771 | 99921.7229 | 8.7168 | 12 | 33.9354 | 0.0087168 | 0.81911 | 12
12.5 | 12.4 | 1450.2154 | 99874.7846 | 9.0126 | 12.5 | 35.1887 | 0.0090126 | 0.82093 | 12.5
13 | 12.9 | 1498.5268 | 99826.4732 | 9.3174 | 13 | 36.465 | 0.0093174 | 0.82276 | 13
13.5 | 13.4 | 1548.2453 | 99776.7547 | 9.6313 | 13.5 | 37.765 | 0.0096313 | 0.82461 | 13.5
14 | 13.9 | 1599.4056 | 99725.5944 | 9.9547 | 14 | 39.0892 | 0.0099547 | 0.82647 | 14
14.5 | 14.4 | 1652.0432 | 99672.9568 | 10.2877 | 14.5 | 40.4385 | 0.010288 | 0.82834 | 14.5
15 | 14.9 | 1706.1941 | 99618.8059 | 10.6307 | 15 | 41.8133 | 0.010631 | 0.83023 | 15
15.5 | 15.4 | 1761.8951 | 99563.1049 | 10.9839 | 15.5 | 43.2145 | 0.010984 | 0.83213 | 15.5
16 | 15.9 | 1819.1839 | 99505.8161 | 11.3476 | 16 | 44.6427 | 0.011348 | 0.83405 | 16
16.5 | 16.4 | 1878.0987 | 99446.9013 | 11.722 | 16.5 | 46.0987 | 0.011722 | 0.83599 | 16.5
17 | 16.9 | 1938.6784 | 99386.3216 | 12.1075 | 17 | 47.5833 | 0.012107 | 0.83794 | 17
17.5 | 17.4 | 2000.9628 | 99324.0372 | 12.5043 | 17.5 | 49.0971 | 0.012504 | 0.8399 | 17.5
18 | 17.9 | 2064.9925 | 99260.0075 | 12.9127 | 18 | 50.641 | 0.012913 | 0.84189 | 18
18.5 | 18.4 | 2130.8087 | 99194.1913 | 13.3331 | 18.5 | 52.2158 | 0.013333 | 0.84389 | 18.5
19 | 18.9 | 2198.4535 | 99126.5465 | 13.7658 | 19 | 53.8223 | 0.013766 | 0.84591 | 19
19.5 | 19.4 | 2267.9697 | 99057.0303 | 14.2111 | 19.5 | 55.4614 | 0.014211 | 0.84795 | 19.5
20 | 19.9 | 2339.401 | 98985.599 | 14.6692 | 20 | 57.1339 | 0.014669 | 0.85001 | 20
20.5 | 20.4 | 2412.7918 | 98912.2082 | 15.1406 | 20.5 | 58.8408 | 0.015141 | 0.85209 | 20.5
21 | 20.9 | 2488.1875 | 98836.8125 | 15.6257 | 21 | 60.583 | 0.015626 | 0.85419 | 21
21.5 | 21.4 | 2565.634 | 98759.366 | 16.1247 | 21.5 | 62.3613 | 0.016125 | 0.8563 | 21.5
22 | 21.9 | 2645.1785 | 98679.8215 | 16.638 | 22 | 64.1769 | 0.016638 | 0.85845 | 22
22.5 | 22.4 | 2726.8686 | 98598.1314 | 17.166 | 22.5 | 66.0306 | 0.017166 | 0.86061 | 22.5
23 | 22.9 | 2810.7531 | 98514.2469 | 17.7092 | 23 | 67.9234 | 0.017709 | 0.86279 | 23
23.5 | 23.4 | 2896.8815 | 98428.1185 | 18.2678 | 23.5 | 69.8566 | 0.018268 | 0.865 | 23.5
24 | 23.9 | 2985.3043 | 98339.6957 | 18.8423 | 24 | 71.831 | 0.018842 | 0.86723 | 24
24.5 | 24.4 | 3076.0727 | 98248.9273 | 19.4332 | 24.5 | 73.8478 | 0.019433 | 0.86949 | 24.5
25 | 24.9 | 3169.239 | 98155.761 | 20.0407 | 25 | 75.9082 | 0.020041 | 0.87177 | 25
25.5 | 25.4 | 3264.8563 | 98060.1437 | 20.6655 | 25.5 | 78.0133 | 0.020666 | 0.87408 | 25.5
26 | 25.9 | 3362.9789 | 97962.0211 | 21.3079 | 26 | 80.1643 | 0.021308 | 0.87642 | 26
26.5 | 26.4 | 3463.6616 | 97861.3384 | 21.9684 | 26.5 | 82.3624 | 0.021968 | 0.87878 | 26.5
27 | 26.9 | 3566.9604 | 97758.0396 | 22.6475 | 27 | 84.6089 | 0.022648 | 0.88117 | 27
27.5 | 27.4 | 3672.9323 | 97652.0677 | 23.3457 | 27.5 | 86.9051 | 0.023346 | 0.88359 | 27.5
28 | 27.9 | 3781.6353 | 97543.3647 | 24.0634 | 28 | 89.2523 | 0.024063 | 0.88604 | 28
28.5 | 28.4 | 3893.1282 | 97431.8718 | 24.8012 | 28.5 | 91.6519 | 0.024801 | 0.88852 | 28.5
29 | 28.9 | 4007.4709 | 97317.5291 | 25.5596 | 29 | 94.1052 | 0.02556 | 0.89103 | 29
29.5 | 29.4 | 4124.7244 | 97200.2756 | 26.3392 | 29.5 | 96.6138 | 0.026339 | 0.89358 | 29.5
30 | 29.9 | 4244.9505 | 97080.0495 | 27.1405 | 30 | 99.179 | 0.02714 | 0.89616 | 30
30.5 | 30.4 | 4368.2123 | 96956.7877 | 27.964 | 30.5 | 101.8025 | 0.027964 | 0.89877 | 30.5
31 | 30.9 | 4494.5737 | 96830.4263 | 28.8105 | 31 | 104.4859 | 0.028811 | 0.90142 | 31
31.5 | 31.4 | 4624.0998 | 96700.9002 | 29.6805 | 31.5 | 107.2306 | 0.02968 | 0.9041 | 31.5
32 | 31.9 | 4756.8569 | 96568.1431 | 30.5746 | 32 | 110.0384 | 0.030575 | 0.90682 | 32
32.5 | 32.4 | 4892.9119 | 96432.0881 | 31.4935 | 32.5 | 112.911 | 0.031493 | 0.90958 | 32.5
33 | 32.9 | 5032.3334 | 96292.6666 | 32.4377 | 33 | 115.8501 | 0.032438 | 0.91238 | 33
33.5 | 33.4 | 5175.1906 | 96149.8094 | 33.4082 | 33.5 | 118.8576 | 0.033408 | 0.91522 | 33.5
34 | 33.9 | 5321.5542 | 96003.4458 | 34.4054 | 34 | 121.9353 | 0.034405 | 0.9181 | 34
34.5 | 34.4 | 5471.4957 | 95853.5043 | 35.4301 | 34.5 | 125.0852 | 0.03543 | 0.92103 | 34.5
35 | 34.9 | 5625.088 | 95699.912 | 36.4831 | 35 | 128.3092 | 0.036483 | 0.924 | 35
35.5 | 35.4 | 5782.405 | 95542.595 | 37.5652 | 35.5 | 131.6093 | 0.037565 | 0.92701 | 35.5
36 | 35.9 | 5943.5218 | 95381.4782 | 38.6771 | 36 | 134.9877 | 0.038677 | 0.93007 | 36
36.5 | 36.4 | 6108.5147 | 95216.4853 | 39.8197 | 36.5 | 138.4465 | 0.03982 | 0.93318 | 36.5
37 | 36.9 | 6277.4611 | 95047.5389 | 40.9938 | 37 | 141.988 | 0.040994 | 0.93634 | 37
37.5 | 37.4 | 6450.4397 | 94874.5603 | 42.2002 | 37.5 | 145.6144 | 0.0422 | 0.93955 | 37.5
38 | 37.9 | 6627.5304 | 94697.4696 | 43.4398 | 38 | 149.3281 | 0.04344 | 0.94281 | 38
38.5 | 38.4 | 6808.8143 | 94516.1857 | 44.7136 | 38.5 | 153.1316 | 0.044714 | 0.94612 | 38.5
39 | 38.9 | 6994.3737 | 94330.6263 | 46.0225 | 39 | 157.0274 | 0.046023 | 0.94949 | 39
39.5 | 39.4 | 7184.2923 | 94140.7077 | 47.3676 | 39.5 | 161.0181 | 0.047368 | 0.95292 | 39.5
40 | 39.9 | 7378.6548 | 93946.3452 | 48.7497 | 40 | 165.1064 | 0.04875 | 0.95641 | 40
40.5 | 40.4 | 7577.5473 | 93747.4527 | 50.17 | 40.5 | 169.2951 | 0.05017 | 0.95996 | 40.5
41 | 40.9 | 7781.0574 | 93543.9426 | 51.6294 | 41 | 173.587 | 0.051629 | 0.96357 | 41
41.5 | 41.4 | 7989.2736 | 93335.7264 | 53.1293 | 41.5 | 177.9852 | 0.053129 | 0.96724 | 41.5
42 | 41.9 | 8202.286 | 93122.714 | 54.6706 | 42 | 182.4926 | 0.054671 | 0.97098 | 42
42.5 | 42.4 | 8420.1859 | 92904.8141 | 56.2546 | 42.5 | 187.1124 | 0.056255 | 0.97479 | 42.5
43 | 42.9 | 8643.0659 | 92681.9341 | 57.8825 | 43 | 191.848 | 0.057882 | 0.97866 | 43
43.5 | 43.4 | 8871.0202 | 92453.9798 | 59.5556 | 43.5 | 196.7027 | 0.059556 | 0.98261 | 43.5
44 | 43.9 | 9104.144 | 92220.856 | 61.2752 | 44 | 201.68 | 0.061275 | 0.98664 | 44
44.5 | 44.4 | 9342.5341 | 91982.4659 | 63.0426 | 44.5 | 206.7836 | 0.063043 | 0.99074 | 44.5
45 | 44.9 | 9586.2886 | 91738.7114 | 64.8593 | 45 | 212.0172 | 0.064859 | 0.99492 | 45
45.5 | 45.4 | 9835.507 | 91489.493 | 66.7268 | 45.5 | 217.3848 | 0.066727 | 0.99918 | 45.5
46 | 45.9 | 10090.2904 | 91234.7096 | 68.6464 | 46 | 222.8903 | 0.068646 | 1.0035 | 46
46.5 | 46.4 | 10350.7409 | 90974.2591 | 70.62 | 46.5 | 228.5379 | 0.07062 | 1.008 | 46.5
47 | 46.9 | 10616.9624 | 90708.0376 | 72.6489 | 47 | 234.3321 | 0.072649 | 1.0125 | 47
47.5 | 47.4 | 10889.0602 | 90435.9398 | 74.735 | 47.5 | 240.2772 | 0.074735 | 1.0171 | 47.5
48 | 47.9 | 11167.141 | 90157.859 | 76.8799 | 48 | 246.378 | 0.07688 | 1.0218 | 48
48.5 | 48.4 | 11451.3128 | 89873.6872 | 79.0856 | 48.5 | 252.6393 | 0.079086 | 1.0266 | 48.5
49 | 48.9 | 11741.6853 | 89583.3147 | 81.3538 | 49 | 259.0662 | 0.081354 | 1.0315 | 49
49.5 | 49.4 | 12038.3698 | 89286.6302 | 83.6866 | 49.5 | 265.6639 | 0.083687 | 1.0365 | 49.5
50 | 49.9 | 12341.4787 | 88983.5213 | 86.0859 | 50 | 272.4378 | 0.086086 | 1.0417 | 50
50.5 | 50.4 | 12651.1264 | 88673.8736 | 88.554 | 50.5 | 279.3935 | 0.088554 | 1.0469 | 50.5
51 | 50.9 | 12967.4285 | 88357.5715 | 91.0929 | 51 | 286.5371 | 0.091093 | 1.0522 | 51
51.5 | 51.4 | 13290.5023 | 88034.4977 | 93.7051 | 51.5 | 293.8745 | 0.093705 | 1.0577 | 51.5
52 | 51.9 | 13620.4665 | 87704.5335 | 96.3928 | 52 | 301.4122 | 0.096393 | 1.0633 | 52
52.5 | 52.4 | 13957.4416 | 87367.5584 | 99.1585 | 52.5 | 309.1567 | 0.099159 | 1.069 | 52.5
53 | 52.9 | 14301.5496 | 87023.4504 | 102.005 | 53 | 317.1151 | 0.102 | 1.0749 | 53
53.5 | 53.4 | 14652.9139 | 86672.0861 | 104.9347 | 53.5 | 325.2945 | 0.10493 | 1.0809 | 53.5
54 | 53.9 | 15011.6599 | 86313.3401 | 107.9507 | 54 | 333.7024 | 0.10795 | 1.087 | 54
54.5 | 54.4 | 15377.9142 | 85947.0858 | 111.0557 | 54.5 | 342.3467 | 0.11106 | 1.0933 | 54.5
55 | 54.9 | 15751.8053 | 85573.1947 | 114.2529 | 55 | 351.2356 | 0.11425 | 1.0997 | 55
55.5 | 55.4 | 16133.4633 | 85191.5367 | 117.5454 | 55.5 | 360.3776 | 0.11755 | 1.1063 | 55.5
56 | 55.9 | 16523.02 | 84801.98 | 120.9367 | 56 | 369.7817 | 0.12094 | 1.113 | 56
56.5 | 56.4 | 16920.6086 | 84404.3914 | 124.4301 | 56.5 | 379.4571 | 0.12443 | 1.1199 | 56.5
57 | 56.9 | 17326.3645 | 83998.6355 | 128.0294 | 57 | 389.4138 | 0.12803 | 1.127 | 57
57.5 | 57.4 | 17740.4242 | 83584.5758 | 131.7384 | 57.5 | 399.6618 | 0.13174 | 1.1343 | 57.5
58 | 57.9 | 18162.9264 | 83162.0736 | 135.5611 | 58 | 410.212 | 0.13556 | 1.1417 | 58
58.5 | 58.4 | 18594.0112 | 82730.9888 | 139.5017 | 58.5 | 421.0755 | 0.1395 | 1.1494 | 58.5
59 | 58.9 | 19033.8206 | 82291.1794 | 143.5645 | 59 | 432.2642 | 0.14356 | 1.1572 | 59
59.5 | 59.4 | 19482.4983 | 81842.5017 | 147.7543 | 59.5 | 443.7904 | 0.14775 | 1.1653 | 59.5
60 | 59.9 | 19940.1898 | 81384.8102 | 152.0759 | 60 | 455.667 | 0.15208 | 1.1736 | 60
60.5 | 60.4 | 20407.0423 | 80917.9577 | 156.5344 | 60.5 | 467.9077 | 0.15653 | 1.1821 | 60.5
61 | 60.9 | 20883.2049 | 80441.7951 | 161.135 | 61 | 480.5267 | 0.16114 | 1.1908 | 61
61.5 | 61.4 | 21368.8283 | 79956.1717 | 165.8835 | 61.5 | 493.5392 | 0.16588 | 1.1998 | 61.5
62 | 61.9 | 21864.0651 | 79460.9349 | 170.7858 | 62 | 506.9611 | 0.17079 | 1.209 | 62
62.5 | 62.4 | 22369.0698 | 78955.9302 | 175.8481 | 62.5 | 520.8089 | 0.17585 | 1.2185 | 62.5
63 | 62.9 | 22883.9987 | 78441.0013 | 181.077 | 63 | 535.1003 | 0.18108 | 1.2283 | 63
63.5 | 63.4 | 23409.0099 | 77915.9901 | 186.4794 | 63.5 | 549.8538 | 0.18648 | 1.2384 | 63.5
64 | 63.9 | 23944.2633 | 77380.7367 | 192.0627 | 64 | 565.089 | 0.19206 | 1.2488 | 64
64.5 | 64.4 | 24489.9209 | 76835.0791 | 197.8346 | 64.5 | 580.8267 | 0.19783 | 1.2595 | 64.5
65 | 64.9 | 25046.1463 | 76278.8537 | 203.8033 | 65 | 597.0886 | 0.2038 | 1.2705 | 65
65.5 | 65.4 | 25613.1052 | 75711.8948 | 209.9774 | 65.5 | 613.898 | 0.20998 | 1.2818 | 65.5
66 | 65.9 | 26190.965 | 75134.035 | 216.3661 | 66 | 631.2793 | 0.21637 | 1.2936 | 66
66.5 | 66.4 | 26779.8953 | 74545.1047 | 222.9791 | 66.5 | 649.2585 | 0.22298 | 1.3056 | 66.5
67 | 66.9 | 27380.0674 | 73944.9326 | 229.8268 | 67 | 667.8631 | 0.22983 | 1.3181 | 67
67.5 | 67.4 | 27991.6546 | 73333.3454 | 236.9199 | 67.5 | 687.1225 | 0.23692 | 1.331 | 67.5
68 | 67.9 | 28614.8322 | 72710.1678 | 244.2702 | 68 | 707.0676 | 0.24427 | 1.3443 | 68
68.5 | 68.4 | 29249.7774 | 72075.2226 | 251.8901 | 68.5 | 727.7316 | 0.25189 | 1.3581 | 68.5
69 | 68.9 | 29896.6694 | 71428.3306 | 259.7926 | 69 | 749.1496 | 0.25979 | 1.3724 | 69
69.5 | 69.4 | 30555.6895 | 70769.3105 | 267.9919 | 69.5 | 771.3591 | 0.26799 | 1.3871 | 69.5
70 | 69.9 | 31227.0208 | 70097.9792 | 276.5028 | 70 | 794.4003 | 0.2765 | 1.4024 | 70
70.5 | 70.4 | 31910.8485 | 69414.1515 | 285.3414 | 70.5 | 818.3158 | 0.28534 | 1.4182 | 70.5
71 | 70.9 | 32607.3599 | 68717.6401 | 294.5248 | 71 | 843.1514 | 0.29452 | 1.4346 | 71
71.5 | 71.4 | 33316.7442 | 68008.2558 | 304.0713 | 71.5 | 868.9561 | 0.30407 | 1.4516 | 71.5
72 | 71.9 | 34039.1928 | 67285.8072 | 314.0005 | 72 | 895.7823 | 0.314 | 1.4692 | 72
72.5 | 72.4 | 34774.8991 | 66550.1009 | 324.3334 | 72.5 | 923.6863 | 0.32433 | 1.4875 | 72.5
73 | 72.9 | 35524.0584 | 65800.9416 | 335.0927 | 73 | 952.7287 | 0.33509 | 1.5066 | 73
73.5 | 73.4 | 36286.8683 | 65038.1317 | 346.3027 | 73.5 | 982.9746 | 0.3463 | 1.5264 | 73.5
74 | 73.9 | 37063.5285 | 64261.4715 | 357.9898 | 74 | 1014.4941 | 0.35799 | 1.547 | 74
74.5 | 74.4 | 37854.2407 | 63470.7593 | 370.182 | 74.5 | 1047.3629 | 0.37018 | 1.5684 | 74.5
75 | 74.9 | 38659.2086 | 62665.7914 | 382.9102 | 75 | 1081.663 | 0.38291 | 1.5907 | 75
75.5 | 75.4 | 39478.6384 | 61846.3616 | 396.2073 | 75.5 | 1117.4828 | 0.39621 | 1.6141 | 75.5
76 | 75.9 | 40312.738 | 61012.262 | 410.1094 | 76 | 1154.9184 | 0.41011 | 1.6384 | 76
76.5 | 76.4 | 41161.7178 | 60163.2822 | 424.6552 | 76.5 | 1194.074 | 0.42466 | 1.6638 | 76.5
77 | 76.9 | 42025.7902 | 59299.2098 | 439.8874 | 77 | 1235.063 | 0.43989 | 1.6903 | 77
77.5 | 77.4 | 42905.1697 | 58419.8303 | 455.852 | 77.5 | 1278.009 | 0.45585 | 1.7181 | 77.5
78 | 77.9 | 43800.0731 | 57524.9269 | 472.5995 | 78 | 1323.047 | 0.4726 | 1.7472 | 78
78.5 | 78.4 | 44710.7195 | 56614.2805 | 490.1852 | 78.5 | 1370.3246 | 0.49019 | 1.7778 | 78.5
79 | 78.9 | 45637.3299 | 55687.6701 | 508.6695 | 79 | 1420.0036 | 0.50867 | 1.8098 | 79
79.5 | 79.4 | 46580.1277 | 54744.8723 | 528.1189 | 79.5 | 1472.2619 | 0.52812 | 1.8435 | 79.5
80 | 79.9 | 47539.3386 | 53785.6614 | 548.6067 | 80 | 1527.2954 | 0.54861 | 1.8789 | 80
80.5 | 80.4 | 48515.1904 | 52809.8096 | 570.2137 | 80.5 | 1585.3201 | 0.57021 | 1.9162 | 80.5
81 | 80.9 | 49507.9133 | 51817.0867 | 593.0293 | 81 | 1646.5753 | 0.59303 | 1.9555 | 81
81.5 | 81.4 | 50517.7394 | 50807.2606 | 617.1527 | 81.5 | 1711.3264 | 0.61715 | 1.9971 | 81.5
82 | 81.9 | 51544.9036 | 49780.0964 | 642.6944 | 82 | 1779.8687 | 0.64269 | 2.041 | 82
82.5 | 82.4 | 52589.6426 | 48735.3574 | 669.7775 | 82.5 | 1852.5317 | 0.66978 | 2.0875 | 82.5
83 | 82.9 | 53652.1957 | 47672.8043 | 698.54 | 83 | 1929.6843 | 0.69854 | 2.1369 | 83
83.5 | 83.4 | 54732.8043 | 46592.1957 | 729.1368 | 83.5 | 2011.7407 | 0.72914 | 2.1894 | 83.5
84 | 83.9 | 55831.7123 | 45493.2877 | 761.7424 | 84 | 2099.1677 | 0.76174 | 2.2452 | 84
84.5 | 84.4 | 56949.1657 | 44375.8343 | 796.5542 | 84.5 | 2192.4934 | 0.79655 | 2.3048 | 84.5
85 | 84.9 | 58085.413 | 43239.587 | 833.7965 | 85 | 2292.3175 | 0.8338 | 2.3685 | 85
85.5 | 85.4 | 59240.705 | 42084.295 | 873.7248 | 85.5 | 2399.3236 | 0.87372 | 2.4368 | 85.5
86 | 85.9 | 60415.2949 | 40909.7051 | 916.6321 | 86 | 2514.2951 | 0.91663 | 2.51 | 86
86.5 | 86.4 | 61609.438 | 39715.562 | 962.8553 | 86.5 | 2638.1333 | 0.96286 | 2.5889 | 86.5
87 | 86.9 | 62823.3923 | 38501.6077 | 1012.7845 | 87 | 2771.881 | 1.0128 | 2.674 | 87
87.5 | 87.4 | 64057.4181 | 37267.5819 | 1066.873 | 87.5 | 2916.7512 | 1.0669 | 2.7661 | 87.5
88 | 87.9 | 65311.7778 | 36013.2222 | 1125.6517 | 88 | 3074.1636 | 1.1257 | 2.8662 | 88
88.5 | 88.4 | 66586.7367 | 34738.2633 | 1189.7457 | 88.5 | 3245.7899 | 1.1897 | 2.9753 | 88.5
89 | 88.9 | 67882.5621 | 33442.4379 | 1259.8963 | 89 | 3433.613 | 1.2599 | 3.0945 | 89
89.5 | 89.4 | 69199.5238 | 32125.4762 | 1336.9896 | 89.5 | 3640.0026 | 1.337 | 3.2256 | 89.5
90 | 89.9 | 70537.8942 | 30787.1058 | 1422.0934 | 90 | 3867.8146 | 1.4221 | 3.3701 | 90
90.5 | 90.4 | 71897.9479 | 29427.0521 | 1516.5064 | 90.5 | 4120.5223 | 1.5165 | 3.5304 | 90.5
91 | 90.9 | 73279.9622 | 28045.0378 | 1621.824 | 91 | 4402.3928 | 1.6218 | 3.7091 | 91
91.5 | 91.4 | 74684.2166 | 26640.7834 | 1740.0284 | 91.5 | 4718.7279 | 1.74 | 3.9096 | 91.5
92 | 91.9 | 76110.9932 | 25214.0068 | 1873.6136 | 92 | 5076.1972 | 1.8736 | 4.1361 | 92
92.5 | 92.4 | 77560.5766 | 23764.4234 | 2025.7612 | 92.5 | 5483.3105 | 2.0258 | 4.394 | 92.5
93 | 92.9 | 79033.2538 | 22291.7462 | 2200.5958 | 93 | 5951.0989 | 2.2006 | 4.6902 | 93
93.5 | 93.4 | 80529.3142 | 20795.6858 | 2403.5616 | 93.5 | 6494.1233 | 2.4036 | 5.034 | 93.5
94 | 93.9 | 82049.0501 | 19275.9499 | 2641.9967 | 94 | 7132.0095 | 2.642 | 5.4377 | 94
94.5 | 94.4 | 83592.7557 | 17732.2443 | 2926.0345 | 94.5 | 7891.8596 | 2.926 | 5.9185 | 94.5
95 | 94.9 | 85160.7283 | 16164.2717 | 3270.0751 | 95 | 8812.1873 | 3.2701 | 6.5008 | 95
95.5 | 95.4 | 86753.2674 | 14571.7326 | 3695.2953 | 95.5 | 9949.6303 | 3.6953 | 7.2202 | 95.5
96 | 95.9 | 88370.675 | 12954.325 | 4234.1661 | 96 | 11391.0334 | 4.2342 | 8.1318 | 96
96.5 | 96.4 | 90013.2558 | 11311.7442 | 4939.1407 | 96.5 | 13276.6844 | 4.9391 | 9.3242 | 96.5
97 | 96.9 | 91681.317 | 9643.683 | 5900.8208 | 97 | 15848.8999 | 5.9008 | 10.9506 | 97
97.5 | 97.4 | 93375.1683 | 7949.8317 | 7290.3432 | 97.5 | 19565.3908 | 7.2903 | 13.3002 | 97.5
98 | 97.9 | 95095.1221 | 6229.8779 | 9474.4326 | 98 | 25406.9734 | 9.4744 | 16.9931 | 98
98.5 | 98.4 | 96841.4932 | 4483.5068 | 13406.5846 | 98.5 | 35923.7997 | 13.4066 | 23.641 | 98.5
99 | 98.9 | 98614.5991 | 2710.4009 | 22583.0288 | 99 | 60466.641 | 22.583 | 39.1545 | 99
99.5 | 99.4 | 100305.0026 | 1019.9974 | 61037.6813 | 99.5 | 163318.4196 | 61.0377 | 104.1716 | 99.5
100 | 99.9 | 101419.04 | -94.04 |  | 100 |  |  |  | 100
100.5 | 100.4 | 102015.0501 |  |  | 100.5 |  |  |  | 100.5
101 | 100.9 | 104060.401 |  |  | 101 |  |  |  | 101
101.5 | 101.4 | 106136.3551 |  |  | 101.5 |  |  |  | 101.5
102 | 101.9 | 108243.216 |  |  | 102 |  |  |  | 102
102.5 | 102.4 | 110381.2891 |  |  | 102.5 |  |  |  | 102.5
103 | 102.9 | 112550.881 |  |  | 103 |  |  |  | 103
103.5 | 103.4 | 114752.3001 |  |  | 103.5 |  |  |  | 103.5
104 | 103.9 | 116985.856 |  |  | 104 |  |  |  | 104
104.5 | 104.4 | 119251.8601 |  |  | 104.5 |  |  |  | 104.5
105 | 104.9 | 121550.625 |  | 75445.2155 | 105 |  | 75.4452 | 131.1259 | 105
105.5 | 105.4 | 123882.4651 |  |  | 105.5 |  |  |  | 105.5
106 | 105.9 | 126247.696 |  |  | 106 |  |  |  | 106
106.5 | 106.4 | 128646.6351 |  |  | 106.5 |  |  |  | 106.5
107 | 106.9 | 131079.601 |  |  | 107 |  |  |  | 107
107.5 | 107.4 | 133546.9141 |  |  | 107.5 |  |  |  | 107.5
108 | 107.9 | 136048.896 |  |  | 108 |  |  |  | 108
108.5 | 108.4 | 138585.8701 |  |  | 108.5 |  |  |  | 108.5
109 | 108.9 | 141158.161 |  |  | 109 |  |  |  | 109
109.5 | 109.4 | 143766.0951 |  |  | 109.5 |  |  |  | 109.5
110 | 109.9 | 146410 |  | 90875.1724 | 110 |  | 90.8752 | 159.8111 | 110
110.5 | 110.4 | 149090.2051 |  |  | 110.5 |  |  |  | 110.5
111 | 110.9 | 151807.041 |  |  | 111 |  |  |  | 111
111.5 | 111.4 | 154560.8401 |  |  | 111.5 |  |  |  | 111.5
112 | 111.9 | 157351.936 |  |  | 112 |  |  |  | 112
112.5 | 112.4 | 160180.6641 |  |  | 112.5 |  |  |  | 112.5
113 | 112.9 | 163047.361 |  |  | 113 |  |  |  | 113
113.5 | 113.4 | 165952.3651 |  |  | 113.5 |  |  |  | 113.5
114 | 113.9 | 168896.016 |  |  | 114 |  |  |  | 114
114.5 | 114.4 | 171878.6551 |  |  | 114.5 |  |  |  | 114.5
115 | 114.9 | 174900.625 |  | 108559.0086 | 115 |  | 108.559 | 193.1881 | 115
115.5 | 115.4 | 177962.2701 |  |  | 115.5 |  |  |  | 115.5
116 | 115.9 | 181063.936 |  |  | 116 |  |  |  | 116
116.5 | 116.4 | 184205.9701 |  |  | 116.5 |  |  |  | 116.5
117 | 116.9 | 187388.721 |  |  | 117 |  |  |  | 117
117.5 | 117.4 | 190612.5391 |  |  | 117.5 |  |  |  | 117.5
118 | 117.9 | 193877.776 |  |  | 118 |  |  |  | 118
118.5 | 118.4 | 197184.7851 |  |  | 118.5 |  |  |  | 118.5
119 | 118.9 | 200533.921 |  |  | 119 |  |  |  | 119
119.5 | 119.4 | 203925.5401 |  |  | 119.5 |  |  |  | 119.5
120 | 119.9 | 207360 |  | 128706.2069 | 120 |  | 128.7062 | 231.7865 | 120
120.5 | 120.4 | 210837.6601 |  |  | 120.5 |  |  |  | 120.5
121 | 120.9 | 214358.881 |  |  | 121 |  |  |  | 121
121.5 | 121.4 | 217924.0251 |  |  | 121.5 |  |  |  | 121.5
122 | 121.9 | 221533.456 |  |  | 122 |  |  |  | 122
122.5 | 122.4 | 225187.5391 |  |  | 122.5 |  |  |  | 122.5
123 | 122.9 | 228886.641 |  |  | 123 |  |  |  | 123
123.5 | 123.4 | 232631.1301 |  |  | 123.5 |  |  |  | 123.5
124 | 123.9 | 236421.376 |  |  | 124 |  |  |  | 124
124.5 | 124.4 | 240257.7501 |  |  | 124.5 |  |  |  | 124.5
125 | 124.9 | 244140.625 |  |  | 125 |  |  |  | 125
125.5 | 125.4 | 248070.3751 |  |  | 125.5 |  |  |  | 125.5
126 | 125.9 | 252047.376 |  |  | 126 |  |  |  | 126
126.5 | 126.4 | 256072.0051 |  |  | 126.5 |  |  |  | 126.5
127 | 126.9 | 260144.641 |  |  | 127 |  |  |  | 127
127.5 | 127.4 | 264265.6641 |  |  | 127.5 |  |  |  | 127.5
128 | 127.9 | 268435.456 |  |  | 128 |  |  |  | 128
128.5 | 128.4 | 272654.4001 |  |  | 128.5 |  |  |  | 128.5
129 | 128.9 | 276922.881 |  |  | 129 |  |  |  | 129
129.5 | 129.4 | 281241.2851 |  |  | 129.5 |  |  |  | 129.5
130 | 129.9 | 285610 |  | 177275.1724 | 130 |  | 177.2752 | 326.9472 | 130
130.5 | 130.4 | 290029.4151 |  |  | 130.5 |  |  |  | 130.5
131 | 130.9 | 294499.921 |  |  | 131 |  |  |  | 131
131.5 | 131.4 | 299021.9101 |  |  | 131.5 |  |  |  | 131.5
132 | 131.9 | 303595.776 |  |  | 132 |  |  |  | 132
132.5 | 132.4 | 308221.9141 |  |  | 132.5 |  |  |  | 132.5
133 | 132.9 | 312900.721 |  |  | 133 |  |  |  | 133
133.5 | 133.4 | 317632.5951 |  |  | 133.5 |  |  |  | 133.5
134 | 133.9 | 322417.936 |  |  | 134 |  |  |  | 134
134.5 | 134.4 | 327257.1451 |  |  | 134.5 |  |  |  | 134.5
135 | 134.9 | 332150.625 |  |  | 135 |  |  |  | 135
135.5 | 135.4 | 337098.7801 |  |  | 135.5 |  |  |  | 135.5
136 | 135.9 | 342102.016 |  |  | 136 |  |  |  | 136
136.5 | 136.4 | 347160.7401 |  |  | 136.5 |  |  |  | 136.5
137 | 136.9 | 352275.361 |  |  | 137 |  |  |  | 137
137.5 | 137.4 | 357446.2891 |  |  | 137.5 |  |  |  | 137.5
138 | 137.9 | 362673.936 |  |  | 138 |  |  |  | 138
138.5 | 138.4 | 367958.7151 |  |  | 138.5 |  |  |  | 138.5
139 | 138.9 | 373301.041 |  |  | 139 |  |  |  | 139
139.5 | 139.4 | 378701.3301 |  |  | 139.5 |  |  |  | 139.5
140 | 139.9 | 384160 |  | 238444.1379 | 140 |  | 238.4441 | 450.2694 | 140
140.5 | 140.4 | 389677.4701 |  |  | 140.5 |  |  |  | 140.5
141 | 140.9 | 395254.161 |  |  | 141 |  |  |  | 141
141.5 | 141.4 | 400890.4951 |  |  | 141.5 |  |  |  | 141.5
142 | 141.9 | 406586.896 |  |  | 142 |  |  |  | 142
142.5 | 142.4 | 412343.7891 |  |  | 142.5 |  |  |  | 142.5
143 | 142.9 | 418161.601 |  |  | 143 |  |  |  | 143
143.5 | 143.4 | 424040.7601 |  |  | 143.5 |  |  |  | 143.5
144 | 143.9 | 429981.696 |  |  | 144 |  |  |  | 144
144.5 | 144.4 | 435984.8401 |  |  | 144.5 |  |  |  | 144.5
145 | 144.9 | 442050.625 |  |  | 145 |  |  |  | 145
145.5 | 145.4 | 448179.4851 |  |  | 145.5 |  |  |  | 145.5
146 | 145.9 | 454371.856 |  |  | 146 |  |  |  | 146
146.5 | 146.4 | 460628.1751 |  |  | 146.5 |  |  |  | 146.5
147 | 146.9 | 466948.881 |  |  | 147 |  |  |  | 147
147.5 | 147.4 | 473334.4141 |  |  | 147.5 |  |  |  | 147.5
148 | 147.9 | 479785.216 |  |  | 148 |  |  |  | 148
148.5 | 148.4 | 486301.7301 |  |  | 148.5 |  |  |  | 148.5
149 | 148.9 | 492884.401 |  |  | 149 |  |  |  | 149
149.5 | 149.4 | 499533.6751 |  |  | 149.5 |  |  |  | 149.5
150 | 149.9 | 506250 |  | 314224.1379 | 150 |  | 314.2241 | 607.3564 | 150
150.5 | 150.4 | 513033.8251 |  |  | 150.5 |  |  |  | 150.5
151 | 150.9 | 519885.601 |  |  | 151 |  |  |  | 151
151.5 | 151.4 | 526805.7801 |  |  | 151.5 |  |  |  | 151.5
152 | 151.9 | 533794.816 |  |  | 152 |  |  |  | 152
152.5 | 152.4 | 540853.1641 |  |  | 152.5 |  |  |  | 152.5
153 | 152.9 | 547981.281 |  |  | 153 |  |  |  | 153
153.5 | 153.4 | 555179.6251 |  |  | 153.5 |  |  |  | 153.5
154 | 153.9 | 562448.656 |  |  | 154 |  |  |  | 154
154.5 | 154.4 | 569788.8351 |  |  | 154.5 |  |  |  | 154.5
155 | 154.9 | 577200.625 |  |  | 155 |  |  |  | 155
155.5 | 155.4 | 584684.4901 |  |  | 155.5 |  |  |  | 155.5
156 | 155.9 | 592240.896 |  |  | 156 |  |  |  | 156
156.5 | 156.4 | 599870.3101 |  |  | 156.5 |  |  |  | 156.5
157 | 156.9 | 607573.201 |  |  | 157 |  |  |  | 157
157.5 | 157.4 | 615350.0391 |  |  | 157.5 |  |  |  | 157.5
158 | 157.9 | 623201.296 |  |  | 158 |  |  |  | 158
158.5 | 158.4 | 631127.4451 |  |  | 158.5 |  |  |  | 158.5
159 | 158.9 | 639128.961 |  |  | 159 |  |  |  | 159
159.5 | 159.4 | 647206.3201 |  |  | 159.5 |  |  |  | 159.5
160 | 159.9 | 655360 |  | 406775.1724 | 160 |  | 406.7752 | 804.4725 | 160
160.5 | 160.4 | 663590.4801 |  |  | 160.5 |  |  |  | 160.5
161 | 160.9 | 671898.241 |  |  | 161 |  |  |  | 161
161.5 | 161.4 | 680283.7651 |  |  | 161.5 |  |  |  | 161.5
162 | 161.9 | 688747.536 |  |  | 162 |  |  |  | 162
162.5 | 162.4 | 697290.0391 |  |  | 162.5 |  |  |  | 162.5
163 | 162.9 | 705911.761 |  |  | 163 |  |  |  | 163
163.5 | 163.4 | 714613.1901 |  |  | 163.5 |  |  |  | 163.5
164 | 163.9 | 723394.816 |  |  | 164 |  |  |  | 164
164.5 | 164.4 | 732257.1301 |  |  | 164.5 |  |  |  | 164.5
165 | 164.9 | 741200.625 |  |  | 165 |  |  |  | 165
165.5 | 165.4 | 750225.7951 |  |  | 165.5 |  |  |  | 165.5
166 | 165.9 | 759333.136 |  |  | 166 |  |  |  | 166
166.5 | 166.4 | 768523.1451 |  |  | 166.5 |  |  |  | 166.5
167 | 166.9 | 777796.321 |  |  | 167 |  |  |  | 167
167.5 | 167.4 | 787153.1641 |  |  | 167.5 |  |  |  | 167.5
168 | 167.9 | 796594.176 |  |  | 168 |  |  |  | 168
168.5 | 168.4 | 806119.8601 |  |  | 168.5 |  |  |  | 168.5
169 | 168.9 | 815730.721 |  |  | 169 |  |  |  | 169
169.5 | 169.4 | 825427.2651 |  |  | 169.5 |  |  |  | 169.5
170 | 169.9 | 835210 |  |  | 170 |  | 518.4062 | 1048.5769 | 170
170.5 | 170.4 | 845079.4351 |  |  | 170.5 |  |  |  | 170.5
171 | 170.9 | 855036.081 |  |  | 171 |  |  |  | 171
171.5 | 171.4 | 865080.4501 |  |  | 171.5 |  |  |  | 171.5
172 | 171.9 | 875213.056 |  |  | 172 |  |  |  | 172
172.5 | 172.4 | 885434.4141 |  |  | 172.5 |  |  |  | 172.5
173 | 172.9 | 895745.041 |  |  | 173 |  |  |  | 173
173.5 | 173.4 | 906145.4551 |  |  | 173.5 |  |  |  | 173.5
174 | 173.9 | 916636.176 |  |  | 174 |  |  |  | 174
174.5 | 174.4 | 927217.7251 |  |  | 174.5 |  |  |  | 174.5
175 | 174.9 | 937890.625 |  |  | 175 |  |  |  | 175
175.5 | 175.4 | 948655.4001 |  |  | 175.5 |  |  |  | 175.5
176 | 175.9 | 959512.576 |  |  | 176 |  |  |  | 176
176.5 | 176.4 | 970462.6801 |  |  | 176.5 |  |  |  | 176.5
177 | 176.9 | 981506.241 |  |  | 177 |  |  |  | 177
177.5 | 177.4 | 992643.7891 |  |  | 177.5 |  |  |  | 177.5
178 | 177.9 | 1003875.856 |  |  | 178 |  |  |  | 178
178.5 | 178.4 | 1015202.9751 |  |  | 178.5 |  |  |  | 178.5
179 | 178.9 | 1026625.681 |  |  | 179 |  |  |  | 179
179.5 | 179.4 | 1038144.5101 |  |  | 179.5 |  |  |  | 179.5
180 | 179.9 | 1049760 |  | 651575.1724 | 180 |  | 651.5752 | 1347.3578 | 180
180.5 | 180.4 | 1061472.6901 |  |  | 180.5 |  |  |  | 180.5
181 | 180.9 | 1073283.121 |  |  | 181 |  |  |  | 181
181.5 | 181.4 | 1085191.8351 |  |  | 181.5 |  |  |  | 181.5
182 | 181.9 | 1097199.376 |  |  | 182 |  |  |  | 182
182.5 | 182.4 | 1109306.2891 |  |  | 182.5 |  |  |  | 182.5
183 | 182.9 | 1121513.121 |  |  | 183 |  |  |  | 183
183.5 | 183.4 | 1133820.4201 |  |  | 183.5 |  |  |  | 183.5
184 | 183.9 | 1146228.736 |  |  | 184 |  |  |  | 184
184.5 | 184.4 | 1158738.6201 |  |  | 184.5 |  |  |  | 184.5
185 | 184.9 | 1171350.625 |  |  | 185 |  |  |  | 185
185.5 | 185.4 | 1184065.3051 |  |  | 185.5 |  |  |  | 185.5
186 | 185.9 | 1196883.216 |  |  | 186 |  |  |  | 186
186.5 | 186.4 | 1209804.9151 |  |  | 186.5 |  |  |  | 186.5
187 | 186.9 | 1222830.961 |  |  | 187 |  |  |  | 187
187.5 | 187.4 | 1235961.9141 |  |  | 187.5 |  |  |  | 187.5
188 | 187.9 | 1249198.336 |  |  | 188 |  |  |  | 188
188.5 | 188.4 | 1262540.7901 |  |  | 188.5 |  |  |  | 188.5
189 | 188.9 | 1275989.841 |  |  | 189 |  |  |  | 189
189.5 | 189.4 | 1289546.0551 |  |  | 189.5 |  |  |  | 189.5
190 | 189.9 | 1303210 |  | 808888.9655 | 190 |  | 808.889 | 1709.2663 | 190
190.5 | 190.4 | 1316982.2451 |  |  | 190.5 |  |  |  | 190.5
191 | 190.9 | 1330863.361 |  |  | 191 |  |  |  | 191
191.5 | 191.4 | 1344853.9201 |  |  | 191.5 |  |  |  | 191.5
192 | 191.9 | 1358954.496 |  |  | 192 |  |  |  | 192
192.5 | 192.4 | 1373165.6641 |  |  | 192.5 |  |  |  | 192.5
193 | 192.9 | 1387488.001 |  |  | 193 |  |  |  | 193
193.5 | 193.4 | 1401922.0851 |  |  | 193.5 |  |  |  | 193.5
194 | 193.9 | 1416468.496 |  |  | 194 |  |  |  | 194
194.5 | 194.4 | 1431127.8151 |  |  | 194.5 |  |  |  | 194.5
195 | 194.9 | 1445900.625 |  |  | 195 |  |  |  | 195
195.5 | 195.4 | 1460787.5101 |  |  | 195.5 |  |  |  | 195.5
196 | 195.9 | 1475789.056 |  |  | 196 |  |  |  | 196
196.5 | 196.4 | 1490905.8501 |  |  | 196.5 |  |  |  | 196.5
197 | 196.9 | 1506138.481 |  |  | 197 |  |  |  | 197
197.5 | 197.4 | 1521487.5391 |  |  | 197.5 |  |  |  | 197.5
198 | 197.9 | 1536953.616 |  |  | 198 |  |  |  | 198
198.5 | 198.4 | 1552537.3051 |  |  | 198.5 |  |  |  | 198.5
199 | 198.9 | 1568239.201 |  |  | 199 |  |  |  | 199
199.5 | 199.4 | 1584059.9001 |  |  | 199.5 |  |  |  | 199.5
200 | 199.9 | 1600000 |  | 993103.4483 | 200 |  | 993.1034 | 2143.5503 | 200
200.5 | 200.4 |  |  |  | 200.5 |  |  |  | 200.5
201 | 200.9 |  |  |  | 201 |  |  |  | 201
201.5 | 201.4 |  |  |  | 201.5 |  |  |  | 201.5
202 | 201.9 |  |  |  | 202 |  |  |  | 202
202.5 | 202.4 |  |  |  | 202.5 |  |  |  | 202.5
203 | 202.9 |  |  |  | 203 |  |  |  | 203
203.5 | 203.4 |  |  |  | 203.5 |  |  |  | 203.5
204 | 203.9 |  |  |  | 204 |  |  |  | 204
204.5 | 204.4 |  |  |  | 204.5 |  |  |  | 204.5
205 | 204.9 |  |  |  | 205 |  |  |  | 205
205.5 | 205.4 |  |  |  | 205.5 |  |  |  | 205.5
206 | 205.9 |  |  |  | 206 |  |  |  | 206
206.5 | 206.4 |  |  |  | 206.5 |  |  |  | 206.5
207 | 206.9 |  |  |  | 207 |  |  |  | 207
207.5 | 207.4 |  |  |  | 207.5 |  |  |  | 207.5
208 | 207.9 |  |  |  | 208 |  |  |  | 208
208.5 | 208.4 |  |  |  | 208.5 |  |  |  | 208.5
209 | 208.9 |  |  |  | 209 |  |  |  | 209
209.5 | 209.4 |  |  |  | 209.5 |  |  |  | 209.5
210 | 209.9 |  |  |  | 210 |  |  |  | 210
210.5 | 210.4 |  |  |  | 210.5 |  |  |  | 210.5
211 | 210.9 |  |  |  | 211 |  |  |  | 211
211.5 | 211.4 |  |  |  | 211.5 |  |  |  | 211.5
212 | 211.9 |  |  |  | 212 |  |  |  | 212
212.5 | 212.4 |  |  |  | 212.5 |  |  |  | 212.5
213 | 212.9 |  |  |  | 213 |  |  |  | 213
213.5 | 213.4 |  |  |  | 213.5 |  |  |  | 213.5
214 | 213.9 |  |  |  | 214 |  |  |  | 214
214.5 | 214.4 |  |  |  | 214.5 |  |  |  | 214.5
215 | 214.9 |  |  |  | 215 |  |  |  | 215
215.5 | 215.4 |  |  |  | 215.5 |  |  |  | 215.5
216 | 215.9 |  |  |  | 216 |  |  |  | 216
216.5 | 216.4 |  |  |  | 216.5 |  |  |  | 216.5
217 | 216.9 |  |  |  | 217 |  |  |  | 217
217.5 | 217.4 |  |  |  | 217.5 |  |  |  | 217.5
218 | 217.9 |  |  |  | 218 |  |  |  | 218
218.5 | 218.4 |  |  |  | 218.5 |  |  |  | 218.5
219 | 218.9 |  |  |  | 219 |  |  |  | 219
219.5 | 219.4 |  |  |  | 219.5 |  |  |  | 219.5
220 | 219.9 | 2319190 |  | 1439497.2414 | 220 |  | 1439.4972 | 3237.8124 | 220
220.5 | 220.4 |  |  |  | 220.5 |  |  |  | 220.5
221 | 220.9 |  |  |  | 221 |  |  |  | 221
221.5 | 221.4 |  |  |  | 221.5 |  |  |  | 221.5
222 | 221.9 |  |  |  | 222 |  |  |  | 222
222.5 | 222.4 |  |  |  | 222.5 |  |  |  | 222.5
223 | 222.9 |  |  |  | 223 |  |  |  | 223
223.5 | 223.4 |  |  |  | 223.5 |  |  |  | 223.5
224 | 223.9 |  |  |  | 224 |  |  |  | 224
224.5 | 224.4 |  |  |  | 224.5 |  |  |  | 224.5
225 | 224.9 |  |  |  | 225 |  |  |  | 225
225.5 | 225.4 |  |  |  | 225.5 |  |  |  | 225.5
226 | 225.9 |  |  |  | 226 |  |  |  | 226
226.5 | 226.4 |  |  |  | 226.5 |  |  |  | 226.5
227 | 226.9 |  |  |  | 227 |  |  |  | 227
227.5 | 227.4 |  |  |  | 227.5 |  |  |  | 227.5
228 | 227.9 |  |  |  | 228 |  |  |  | 228
228.5 | 228.4 |  |  |  | 228.5 |  |  |  | 228.5
229 | 228.9 |  |  |  | 229 |  |  |  | 229
229.5 | 229.4 |  |  |  | 229.5 |  |  |  | 229.5
230 | 229.9 |  |  |  | 230 |  |  |  | 230
230.5 | 230.4 |  |  |  | 230.5 |  |  |  | 230.5
231 | 230.9 |  |  |  | 231 |  |  |  | 231
231.5 | 231.4 |  |  |  | 231.5 |  |  |  | 231.5
232 | 231.9 |  |  |  | 232 |  |  |  | 232
232.5 | 232.4 |  |  |  | 232.5 |  |  |  | 232.5
233 | 232.9 |  |  |  | 233 |  |  |  | 233
233.5 | 233.4 |  |  |  | 233.5 |  |  |  | 233.5
234 | 233.9 |  |  |  | 234 |  |  |  | 234
234.5 | 234.4 |  |  |  | 234.5 |  |  |  | 234.5
235 | 234.9 |  |  |  | 235 |  |  |  | 235
235.5 | 235.4 |  |  |  | 235.5 |  |  |  | 235.5
236 | 235.9 |  |  |  | 236 |  |  |  | 236
236.5 | 236.4 |  |  |  | 236.5 |  |  |  | 236.5
237 | 236.9 |  |  |  | 237 |  |  |  | 237
237.5 | 237.4 |  |  |  | 237.5 |  |  |  | 237.5
238 | 237.9 |  |  |  | 238 |  |  |  | 238
238.5 | 238.4 |  |  |  | 238.5 |  |  |  | 238.5
239 | 238.9 |  |  |  | 239 |  |  |  | 239
239.5 | 239.4 |  |  |  | 239.5 |  |  |  | 239.5
240 | 239.9 | 3346400 |  | 2077075.8621 | 240 |  | 2077.0759 | 4860.7825 | 240
240.5 | 240.4 |  |  |  | 240.5 |  |  |  | 240.5
241 | 240.9 |  |  |  | 241 |  |  |  | 241
241.5 | 241.4 |  |  |  | 241.5 |  |  |  | 241.5
242 | 241.9 |  |  |  | 242 |  |  |  | 242
242.5 | 242.4 |  |  |  | 242.5 |  |  |  | 242.5
243 | 242.9 |  |  |  | 243 |  |  |  | 243
243.5 | 243.4 |  |  |  | 243.5 |  |  |  | 243.5
244 | 243.9 |  |  |  | 244 |  |  |  | 244
244.5 | 244.4 |  |  |  | 244.5 |  |  |  | 244.5
245 | 244.9 |  |  |  | 245 |  |  |  | 245
245.5 | 245.4 |  |  |  | 245.5 |  |  |  | 245.5
246 | 245.9 |  |  |  | 246 |  |  |  | 246
246.5 | 246.4 |  |  |  | 246.5 |  |  |  | 246.5
247 | 246.9 |  |  |  | 247 |  |  |  | 247
247.5 | 247.4 |  |  |  | 247.5 |  |  |  | 247.5
248 | 247.9 |  |  |  | 248 |  |  |  | 248
248.5 | 248.4 |  |  |  | 248.5 |  |  |  | 248.5
249 | 248.9 |  |  |  | 249 |  |  |  | 249
249.5 | 249.4 |  |  |  | 249.5 |  |  |  | 249.5
250 | 249.9 |  |  |  | 250 |  |  |  | 250
250.5 | 250.4 |  |  |  | 250.5 |  |  |  | 250.5
251 | 250.9 |  |  |  | 251 |  |  |  | 251
251.5 | 251.4 |  |  |  | 251.5 |  |  |  | 251.5
252 | 251.9 |  |  |  | 252 |  |  |  | 252
252.5 | 252.4 |  |  |  | 252.5 |  |  |  | 252.5
253 | 252.9 |  |  |  | 253 |  |  |  | 253
253.5 | 253.4 |  |  |  | 253.5 |  |  |  | 253.5
254 | 253.9 |  |  |  | 254 |  |  |  | 254
254.5 | 254.4 |  |  |  | 254.5 |  |  |  | 254.5
255 | 254.9 |  |  |  | 255 |  |  |  | 255
255.5 | 255.4 |  |  |  | 255.5 |  |  |  | 255.5
256 | 255.9 |  |  |  | 256 |  |  |  | 256
256.5 | 256.4 |  |  |  | 256.5 |  |  |  | 256.5
257 | 256.9 |  |  |  | 257 |  |  |  | 257
257.5 | 257.4 |  |  |  | 257.5 |  |  |  | 257.5
258 | 257.9 |  |  |  | 258 |  |  |  | 258
258.5 | 258.4 |  |  |  | 258.5 |  |  |  | 258.5
259 | 258.9 |  |  |  | 259 |  |  |  | 259
259.5 | 259.4 |  |  |  | 259.5 |  |  |  | 259.5
260 | 259.9 | 4691260 |  | 2911816.5517 | 260 |  | 2911.8166 | 7079.3028 | 260
260.5 | 260.4 |  |  |  | 260.5 |  |  |  | 260.5
261 | 260.9 |  |  |  | 261 |  |  |  | 261
261.5 | 261.4 |  |  |  | 261.5 |  |  |  | 261.5
262 | 261.9 |  |  |  | 262 |  |  |  | 262
262.5 | 262.4 |  |  |  | 262.5 |  |  |  | 262.5
263 | 262.9 |  |  |  | 263 |  |  |  | 263
263.5 | 263.4 |  |  |  | 263.5 |  |  |  | 263.5
264 | 263.9 |  |  |  | 264 |  |  |  | 264
264.5 | 264.4 |  |  |  | 264.5 |  |  |  | 264.5
265 | 264.9 |  |  |  | 265 |  |  |  | 265
265.5 | 265.4 |  |  |  | 265.5 |  |  |  | 265.5
266 | 265.9 |  |  |  | 266 |  |  |  | 266
266.5 | 266.4 |  |  |  | 266.5 |  |  |  | 266.5
267 | 266.9 |  |  |  | 267 |  |  |  | 267
267.5 | 267.4 |  |  |  | 267.5 |  |  |  | 267.5
268 | 267.9 |  |  |  | 268 |  |  |  | 268
268.5 | 268.4 |  |  |  | 268.5 |  |  |  | 268.5
269 | 268.9 |  |  |  | 269 |  |  |  | 269
269.5 | 269.4 |  |  |  | 269.5 |  |  |  | 269.5
270 | 269.9 |  |  |  | 270 |  |  |  | 270
270.5 | 270.4 |  |  |  | 270.5 |  |  |  | 270.5
271 | 270.9 |  |  |  | 271 |  |  |  | 271
271.5 | 271.4 |  |  |  | 271.5 |  |  |  | 271.5
272 | 271.9 |  |  |  | 272 |  |  |  | 272
272.5 | 272.4 |  |  |  | 272.5 |  |  |  | 272.5
273 | 272.9 |  |  |  | 273 |  |  |  | 273
273.5 | 273.4 |  |  |  | 273.5 |  |  |  | 273.5
274 | 273.9 |  |  |  | 274 |  |  |  | 274
274.5 | 274.4 |  |  |  | 274.5 |  |  |  | 274.5
275 | 274.9 |  |  |  | 275 |  |  |  | 275
275.5 | 275.4 |  |  |  | 275.5 |  |  |  | 275.5
276 | 275.9 |  |  |  | 276 |  |  |  | 276
276.5 | 276.4 |  |  |  | 276.5 |  |  |  | 276.5
277 | 276.9 |  |  |  | 277 |  |  |  | 277
277.5 | 277.4 |  |  |  | 277.5 |  |  |  | 277.5
278 | 277.9 |  |  |  | 278 |  |  |  | 278
278.5 | 278.4 |  |  |  | 278.5 |  |  |  | 278.5
279 | 278.9 |  |  |  | 279 |  |  |  | 279
279.5 | 279.4 |  |  |  | 279.5 |  |  |  | 279.5
280 | 279.9 | 6413250 |  | 3980637.931 | 280 |  | 3980.6379 | 10040.428 | 280
280.5 | 280.4 |  |  |  | 280.5 |  |  |  | 280.5
281 | 280.9 |  |  |  | 281 |  |  |  | 281
281.5 | 281.4 |  |  |  | 281.5 |  |  |  | 281.5
282 | 281.9 |  |  |  | 282 |  |  |  | 282
282.5 | 282.4 |  |  |  | 282.5 |  |  |  | 282.5
283 | 282.9 |  |  |  | 283 |  |  |  | 283
283.5 | 283.4 |  |  |  | 283.5 |  |  |  | 283.5
284 | 283.9 |  |  |  | 284 |  |  |  | 284
284.5 | 284.4 |  |  |  | 284.5 |  |  |  | 284.5
285 | 284.9 |  |  |  | 285 |  |  |  | 285
285.5 | 285.4 |  |  |  | 285.5 |  |  |  | 285.5
286 | 285.9 |  |  |  | 286 |  |  |  | 286
286.5 | 286.4 |  |  |  | 286.5 |  |  |  | 286.5
287 | 286.9 |  |  |  | 287 |  |  |  | 287
287.5 | 287.4 |  |  |  | 287.5 |  |  |  | 287.5
288 | 287.9 |  |  |  | 288 |  |  |  | 288
288.5 | 288.4 |  |  |  | 288.5 |  |  |  | 288.5
289 | 288.9 |  |  |  | 289 |  |  |  | 289
289.5 | 289.4 |  |  |  | 289.5 |  |  |  | 289.5
290 | 289.9 |  |  |  | 290 |  |  |  | 290
290.5 | 290.4 |  |  |  | 290.5 |  |  |  | 290.5
291 | 290.9 |  |  |  | 291 |  |  |  | 291
291.5 | 291.4 |  |  |  | 291.5 |  |  |  | 291.5
292 | 291.9 |  |  |  | 292 |  |  |  | 292
292.5 | 292.4 |  |  |  | 292.5 |  |  |  | 292.5
293 | 292.9 |  |  |  | 293 |  |  |  | 293
293.5 | 293.4 |  |  |  | 293.5 |  |  |  | 293.5
294 | 293.9 |  |  |  | 294 |  |  |  | 294
294.5 | 294.4 |  |  |  | 294.5 |  |  |  | 294.5
295 | 294.9 |  |  |  | 295 |  |  |  | 295
295.5 | 295.4 |  |  |  | 295.5 |  |  |  | 295.5
296 | 295.9 |  |  |  | 296 |  |  |  | 296
296.5 | 296.4 |  |  |  | 296.5 |  |  |  | 296.5
297 | 296.9 |  |  |  | 297 |  |  |  | 297
297.5 | 297.4 |  |  |  | 297.5 |  |  |  | 297.5
298 | 297.9 |  |  |  | 298 |  |  |  | 298
298.5 | 298.4 |  |  |  | 298.5 |  |  |  | 298.5
299 | 298.9 |  |  |  | 299 |  |  |  | 299
299.5 | 299.4 |  |  |  | 299.5 |  |  |  | 299.5
300 | 299.9 | 8590180 |  | 5331835.8621 | 300 |  | 5331.8359 | 13934.4122 | 300
300.5 | 300.4 |  |  |  | 300.5 |  |  |  | 300.5
301 | 300.9 |  |  |  | 301 |  |  |  | 301
301.5 | 301.4 |  |  |  | 301.5 |  |  |  | 301.5
302 | 301.9 |  |  |  | 302 |  |  |  | 302
302.5 | 302.4 |  |  |  | 302.5 |  |  |  | 302.5
303 | 302.9 |  |  |  | 303 |  |  |  | 303
303.5 | 303.4 |  |  |  | 303.5 |  |  |  | 303.5
304 | 303.9 |  |  |  | 304 |  |  |  | 304
304.5 | 304.4 |  |  |  | 304.5 |  |  |  | 304.5
305 | 304.9 |  |  |  | 305 |  |  |  | 305
305.5 | 305.4 |  |  |  | 305.5 |  |  |  | 305.5
306 | 305.9 |  |  |  | 306 |  |  |  | 306
306.5 | 306.4 |  |  |  | 306.5 |  |  |  | 306.5
307 | 306.9 |  |  |  | 307 |  |  |  | 307
307.5 | 307.4 |  |  |  | 307.5 |  |  |  | 307.5
308 | 307.9 |  |  |  | 308 |  |  |  | 308
308.5 | 308.4 |  |  |  | 308.5 |  |  |  | 308.5
309 | 308.9 |  |  |  | 309 |  |  |  | 309
309.5 | 309.4 |  |  |  | 309.5 |  |  |  | 309.5
310 | 309.9 |  |  |  | 310 |  |  |  | 310
310.5 | 310.4 |  |  |  | 310.5 |  |  |  | 310.5
311 | 310.9 |  |  |  | 311 |  |  |  | 311
311.5 | 311.4 |  |  |  | 311.5 |  |  |  | 311.5
312 | 311.9 |  |  |  | 312 |  |  |  | 312
312.5 | 312.4 |  |  |  | 312.5 |  |  |  | 312.5
313 | 312.9 |  |  |  | 313 |  |  |  | 313
313.5 | 313.4 |  |  |  | 313.5 |  |  |  | 313.5
314 | 313.9 |  |  |  | 314 |  |  |  | 314
314.5 | 314.4 |  |  |  | 314.5 |  |  |  | 314.5
315 | 314.9 |  |  |  | 315 |  |  |  | 315
315.5 | 315.4 |  |  |  | 315.5 |  |  |  | 315.5
316 | 315.9 |  |  |  | 316 |  |  |  | 316
316.5 | 316.4 |  |  |  | 316.5 |  |  |  | 316.5
317 | 316.9 |  |  |  | 317 |  |  |  | 317
317.5 | 317.4 |  |  |  | 317.5 |  |  |  | 317.5
318 | 317.9 |  |  |  | 318 |  |  |  | 318
318.5 | 318.4 |  |  |  | 318.5 |  |  |  | 318.5
319 | 318.9 |  |  |  | 319 |  |  |  | 319
319.5 | 319.4 |  |  |  | 319.5 |  |  |  | 319.5
320 | 319.9 | 11290400 |  | 7007834.4828 | 320 |  | 7007.8345 | 18953.2503 | 320
320.5 | 320.4 |  |  |  | 320.5 |  |  |  | 320.5
321 | 320.9 |  |  |  | 321 |  |  |  | 321
321.5 | 321.4 |  |  |  | 321.5 |  |  |  | 321.5
322 | 321.9 |  |  |  | 322 |  |  |  | 322
322.5 | 322.4 |  |  |  | 322.5 |  |  |  | 322.5
323 | 322.9 |  |  |  | 323 |  |  |  | 323
323.5 | 323.4 |  |  |  | 323.5 |  |  |  | 323.5
324 | 323.9 |  |  |  | 324 |  |  |  | 324
324.5 | 324.4 |  |  |  | 324.5 |  |  |  | 324.5
325 | 324.9 |  |  |  | 325 |  |  |  | 325
325.5 | 325.4 |  |  |  | 325.5 |  |  |  | 325.5
326 | 325.9 |  |  |  | 326 |  |  |  | 326
326.5 | 326.4 |  |  |  | 326.5 |  |  |  | 326.5
327 | 326.9 |  |  |  | 327 |  |  |  | 327
327.5 | 327.4 |  |  |  | 327.5 |  |  |  | 327.5
328 | 327.9 |  |  |  | 328 |  |  |  | 328
328.5 | 328.4 |  |  |  | 328.5 |  |  |  | 328.5
329 | 328.9 |  |  |  | 329 |  |  |  | 329
329.5 | 329.4 |  |  |  | 329.5 |  |  |  | 329.5
330 | 329.9 |  |  |  | 330 |  |  |  | 330
330.5 | 330.4 |  |  |  | 330.5 |  |  |  | 330.5
331 | 330.9 |  |  |  | 331 |  |  |  | 331
331.5 | 331.4 |  |  |  | 331.5 |  |  |  | 331.5
332 | 331.9 |  |  |  | 332 |  |  |  | 332
332.5 | 332.4 |  |  |  | 332.5 |  |  |  | 332.5
333 | 332.9 |  |  |  | 333 |  |  |  | 333
333.5 | 333.4 |  |  |  | 333.5 |  |  |  | 333.5
334 | 333.9 |  |  |  | 334 |  |  |  | 334
334.5 | 334.4 |  |  |  | 334.5 |  |  |  | 334.5
335 | 334.9 |  |  |  | 335 |  |  |  | 335
335.5 | 335.4 |  |  |  | 335.5 |  |  |  | 335.5
336 | 335.9 |  |  |  | 336 |  |  |  | 336
336.5 | 336.4 |  |  |  | 336.5 |  |  |  | 336.5
337 | 336.9 |  |  |  | 337 |  |  |  | 337
337.5 | 337.4 |  |  |  | 337.5 |  |  |  | 337.5
338 | 337.9 |  |  |  | 338 |  |  |  | 338
338.5 | 338.4 |  |  |  | 338.5 |  |  |  | 338.5
339 | 338.9 |  |  |  | 339 |  |  |  | 339
339.5 | 339.4 |  |  |  | 339.5 |  |  |  | 339.5
340 | 339.9 | 14610800 |  | 9068772.4138 | 340 |  | 9068.7724 | 25353.9369 | 340
340.5 | 340.4 |  |  |  | 340.5 |  |  |  | 340.5
341 | 340.9 |  |  |  | 341 |  |  |  | 341
341.5 | 341.4 |  |  |  | 341.5 |  |  |  | 341.5
342 | 341.9 |  |  |  | 342 |  |  |  | 342
342.5 | 342.4 |  |  |  | 342.5 |  |  |  | 342.5
343 | 342.9 |  |  |  | 343 |  |  |  | 343
343.5 | 343.4 |  |  |  | 343.5 |  |  |  | 343.5
344 | 343.9 |  |  |  | 344 |  |  |  | 344
344.5 | 344.4 |  |  |  | 344.5 |  |  |  | 344.5
345 | 344.9 |  |  |  | 345 |  |  |  | 345
345.5 | 345.4 |  |  |  | 345.5 |  |  |  | 345.5
346 | 345.9 |  |  |  | 346 |  |  |  | 346
346.5 | 346.4 |  |  |  | 346.5 |  |  |  | 346.5
347 | 346.9 |  |  |  | 347 |  |  |  | 347
347.5 | 347.4 |  |  |  | 347.5 |  |  |  | 347.5
348 | 347.9 |  |  |  | 348 |  |  |  | 348
348.5 | 348.4 |  |  |  | 348.5 |  |  |  | 348.5
349 | 348.9 |  |  |  | 349 |  |  |  | 349
349.5 | 349.4 |  |  |  | 349.5 |  |  |  | 349.5
350 | 349.9 |  |  |  | 350 |  |  |  | 350
350.5 | 350.4 |  |  |  | 350.5 |  |  |  | 350.5
351 | 350.9 |  |  |  | 351 |  |  |  | 351
351.5 | 351.4 |  |  |  | 351.5 |  |  |  | 351.5
352 | 351.9 |  |  |  | 352 |  |  |  | 352
352.5 | 352.4 |  |  |  | 352.5 |  |  |  | 352.5
353 | 352.9 |  |  |  | 353 |  |  |  | 353
353.5 | 353.4 |  |  |  | 353.5 |  |  |  | 353.5
354 | 353.9 |  |  |  | 354 |  |  |  | 354
354.5 | 354.4 |  |  |  | 354.5 |  |  |  | 354.5
355 | 354.9 |  |  |  | 355 |  |  |  | 355
355.5 | 355.4 |  |  |  | 355.5 |  |  |  | 355.5
356 | 355.9 |  |  |  | 356 |  |  |  | 356
356.5 | 356.4 |  |  |  | 356.5 |  |  |  | 356.5
357 | 356.9 |  |  |  | 357 |  |  |  | 357
357.5 | 357.4 |  |  |  | 357.5 |  |  |  | 357.5
358 | 357.9 |  |  |  | 358 |  |  |  | 358
358.5 | 358.4 |  |  |  | 358.5 |  |  |  | 358.5
359 | 358.9 |  |  |  | 359 |  |  |  | 359
359.5 | 359.4 |  |  |  | 359.5 |  |  |  | 359.5
360 | 359.9 | 18650500 |  | 11576172.4138 | 360 |  | 11576.1724 | 33419.4029 | 360

## Vapeur
Calcul consommation de gaz naturel pour 1 tonne de vapeur à 16 bar (17 bar abs) |  |  |  |  | Calcul consommation de gaz naturel pour 1 tonne de vapeur à 16 bar (17 bar abs)
Chaudière à tubes de fumées sans économiseur ==> pas de condensation |  |  |  |  | Chaudière à tubes de fumées avec économiseur ==> pas de condensation
Enthalpie d'une tonne de vapeur | 205 | °C | 667180 | Kcal | Enthalpie d'une tonne de vapeur | 205 | °C | 667180 | Kcal
Enthalpie moyenne de l'eau d'alimentation chaudière | 45 | °C | 45000 | Kcal | Enthalpie moyenne de l'eau d'alimentation chaudière | 75 | °C | 75000 | Kcal
Chaleur nécessaire à la vaporisation |  |  | 622180 | Kcal | Chaleur nécessaire à la vaporisation |  |  | 592180 | Kcal
Chaleur nécessaire à la vaporisation après rendement | 0.86 |  | 723465.1163 | Kcal | Chaleur nécessaire à la vaporisation après rendement | 0.86 |  | 688581.3953 | Kcal
Besoin en énergie Pci (pas de condensation) | 860 | Kcal/kWh | 841.2385 | kWh PCi | Besoin en énergie Pci (pas de condensation) | 860 | Kcal/kWh | 800.676 | kWh PCi
Besoin en CH4 (base gaz de Lacq) | 9.95 | Kcal/Nm3 PCi | 84.5466 | Nm3 | Besoin en CH4 (base gaz de Lacq) | 9.95 | Kcal/Nm3 PCi | 80.47 | Nm3
Besoin en énergie équivalent PCs (facturation) | 11 | Kcal/Nm3 PCs | 930.0124 | kWh PCs | Besoin en énergie équivalent Pcs (facturation) | 11 | Kcal/Nm3 PCs | 885.1695 | kWh PCs
Rejet CO2 | 205 | g/kWh | 172.4539 | kg | Rejet CO2 | 205 | g/kWh | 164.1386 | kg
Prix du gaz PCs |  |  | 33 | € / MWh | Prix du gaz |  |  | 33 | € / MWh
Coût primaire de la tonne de vapeur |  |  | 30.6904 | € / tonne | Coût primaire de la tonne de vapeur |  |  | 29.2106 | € / tonne
Coût divers + entretien + investissement (40 t /h)( 0,30 à 0,5 €/t) |  |  | 0.5 | € / tonne | Coût divers + entretien + investissement (40 t /h)( 0,30 à 0,5 €/t) |  |  | 0.5 | € / tonne
Coût de la tonne de vapeur |  |  | 31.1904 | € / tonne | Coût de la tonne de vapeur |  |  | 29.7106 | € / tonne
[5 empty] | Gain économiseur (environ 30°C sur l'eau d'alimentation) |  |  | 1.4798 | € / tonne
Voir fichier "Couts 1 tonne de vapeur.xls
Combustion du gaz
1 mol de CH4 donc 0,0224 m cube produira 2 mol d’eau soit (2 x 18 g / mol) = 36 grammes d’eau
Donc 1 m cube de CH4 produiront : 36 / 0,0224 = 1607 grammes d’eau soit 1,6 kg. Sachant que la masse volumique de l’eau est de 1 kg / litre à environ 4 °C.
Nous pouvons raisonnablement dire que 1 m cube de CH4 produit environ 1,6 Litres d’eau sous forme d’eau liquide (l’eau pouvant être sous forme de vapeur).
Le méthane est un combustible qui compose jusqu'à 90 % le gaz naturel.
Son point d'auto-inflammation dans l'air est de 540 °C50. La réaction de combustion du méthane s'écrit :
CH4 + 2 O2 → CO2 + 2 H2O.
La combustion du méthane à 25 °C libère une énergie de 39,77 MJ/m3 (55,53 MJ/kg)a, soit 11,05 kWh/m3 (15,42 kWh/kg)b.
Le gaz naturel, (constitué à plus de 90 % de méthane) est transporté par navires (méthaniers) à une température de −162 °C et à une pression voisine de la
pression atmosphérique. Les réservoirs sont construits sur le principe de la bouteille isotherme et leur capacité peut aller jusqu'à 200 000 m3 de gaz liquide par réservoir.
Un méthanier comportant plusieurs réservoirs, sa cargaison peut actuellement atteindre 154 000 m3 de GNL, Gaz Naturel Liquéfié. Les futurs méthaniers pourront transporter jusqu'à
260 000 m3 de GNL. Le volume du méthane à l'état gazeux est égal à 600 fois son volume à l'état liquide, à pression atmosphérique.
Présent à tous les stades de l'industrie pétrolière, mais mal valorisé, il est fréquemment brûlé en torchère, ce qui contribue à l'effet de serre (les pétroliers restreignent donc ce procédé).