## INDEA - coût 1 tonne vapeur
Coût de production d'une tonne de vapeur - GAZ NATUREL
Données
Données Techniques
Puissance installée de la chaudière | 40000 | kW
Nombre d'heures de service par an | 8000 | h/an
Nombre de démarrages par an | 12
Production de vapeur moyenne | 40 | tonnes/h
Puissance électrique installée | 120 | kW
Pression de travail vapeur | 16 | bar (g)
Température eau d'alimentation | 100 | °C
Température eau d'appoint | 45 | °C
Rendement à charge moyenne (sur PCI) | 89 | %
Conductivité de l'eau d'appoint | 50 | microS/cm
Conductivité de l'eau de chaudière | 2500 | microS/cm
Quantité vapeur perdue (condensats non récupérés) | 44 | %
Purge par rapport à la production de vapeur | 0.88898 | %
Enthalpie de la vapeur | 2793.34 | kJ/kg
Enthalpie de l'eau d'appoint | 188.37 | kJ/kg
Enthalpie de l'eau d'alimentation | 418.6 | kJ/kg
Enthalpie de l'eau saturée | 871.84 | kJ/kg
Données Financières
Prix de la chaufferie complète | 1672923.0804 | €
Durée d'amortissement | 15 | années
Prix du gaz naturel | 43 | €/MWh Pci
Prix de l'électricité | 140 | €/MWh
Prix de l'eau | 2.5 | €/m³
Prix des produits chimiques | 5 | €/kg
Prix sel pour adoucisseur | 0.25 | €/kg
Prix eaux résiduaires | 1 | €/m³
Données d'entretien
Coût d'entretien annuel par rapport à l'investissement | 1 | %
Donnes de traitement d'eau
Consommation de produits chimiques par 1.000 l d'eau d'appoint | 100 | g
Consommation de sels | 60 | g/m3.°D
Dûreté de l'eau | 6.7 | °D
Besoins pour la production d'une tonne de vapeur
Consommation combustible
- pour production de vapeur | 820.7466 | kWh
- pour chauffage de l'eau d'appoint | 32.3265 | kWh
- pour compensation des pertes de purge | 1.9389 | kWh
Consommation combustible TOTALE | 855.012 | kWh Pci
| 950.0133 | kWh Pcs
Consommation d'eau
- pour compensation de la vapeur perdue | 440 | l
- pour compensation des pertes de purge | 8.8898 | l
Consommation d'eau TOTALE | 448.8898 | l
Consommation de produits chimiques | 44.889 | g
Consommation de sels | 180.4537 | g
Consommation électrique | 2.1708 | kWh
(pompe d'alimentation - ventilateur brûleur)
Coûts pour la production d'une tonne de vapeur
Coûts de démarrage des chaudières | 0.036236 | €
Coût du combustible | 36.7655 | € | Retour condensats | 80 | 35.2
Coût de l'eau | 1.1222 | € | Eau appoint | 15 | 8.4
Coût des produits chimiques | 0.22444 | € |  |  | 43.6
Coût des sels | 0.045113 | €
Coût de l'électricité | 0.30391 | €
Coût de l'eau résiduaire | 0.0088898 | €
Coût marginal par tonne | 38.5063 | €
Coûts d'entretien | 0.052279 | €
Amortissement de l'investissement | 0.34853 | €
TOTAL | 38.9071 | €
MODE D'EMPLOI:
Remplissez les cases vertes selon les spécifications de votre installation de vapeur. Le cadre sur la page 2 de cet outil de calcul montre les coûts du combustible, de l'eau, des produits, de l'électricité et l'amortissement par tonne de vapeur produite.

## table vapeur
TABLE VAPEUR SATUREE
|  |  | enth.en kJ |  |  | enth. en kcal |  | volume spéc.
pression | temp | eau | évap | total | eau | évap | total | eau | vapeur
bar g | °C | kJ/kg | kJ/kg | kJ/kg | kcal/kg | kcal/kg | kcal/kg | m3/kg | m3/kg
0 | 100 | 417.51 | 2257.9 | 2675.41 | 99.7396 | 539.3932 | 639.1328 | 0.001043 | 1.694 | 0
0.5 | 111.4 | 467.1576 | 2226.1148 | 2693.2724 | 111.6 | 531.8 | 643.4 | 0.001051 | 1.159 | 1
1 | 120.23 | 504.7 | 2201.6 | 2706.3 | 120.5686 | 525.9436 | 646.5122 | 0.00106 | 0.8854 | 2
1.2 | 123.27 | 517.62 | 2193 | 2710.62 | 123.655 | 523.8892 | 647.5442 | 0.001063 | 0.8098 | 3
1.4 | 126.09 | 529.64 | 2184.9 | 2714.54 | 126.5265 | 521.9541 | 648.4806 | 0.001066 | 0.7465 | 4
1.5 | 127.43 | 535.34 | 2181 | 2716.34 | 127.8882 | 521.0225 | 648.9107 | 0.001067 | 0.7184 | 5
1.6 | 128.73 | 540.87 | 2177.3 | 2718.17 | 129.2093 | 520.1386 | 649.3478 | 0.001068 | 0.6925 | 6
1.8 | 131.2 | 551.44 | 2170.1 | 2721.54 | 131.7344 | 518.4185 | 650.1529 | 0.001071 | 0.646 | 7
2 | 133.54 | 561.43 | 2163.2 | 2724.63 | 134.1209 | 516.7702 | 650.8911 | 0.001073 | 0.6056 | 8
2.2 | 135.75 | 570.9 | 2156.7 | 2727.6 | 136.3832 | 515.2174 | 651.6006 | 0.001075 | 0.57 | 9
2.4 | 137.86 | 579.92 | 2150.4 | 2730.32 | 138.538 | 513.7124 | 652.2504 | 0.001077 | 0.5385 | 10
2.6 | 139.86 | 588.53 | 2144.4 | 2732.93 | 140.5948 | 512.279 | 652.8739 | 0.001079 | 0.5103 | 11
2.8 | 141.78 | 596.77 | 2138.6 | 2735.37 | 142.5633 | 510.8935 | 653.4568 | 0.001081 | 0.4851 | 12
3 | 143.62 | 604.67 | 2133 | 2737.67 | 144.4505 | 509.5557 | 654.0062 | 0.001083 | 0.4622 | 13
3.5 | 147.92 | 623.16 | 2119.7 | 2742.86 | 148.8677 | 506.3784 | 655.2461 | 0.001088 | 0.4132 | 14
4 | 151.84 | 640.12 | 2107.4 | 2747.52 | 152.9193 | 503.44 | 656.3593 | 0.001092 | 0.3747 | 15
4.5 | 155.46 | 655.78 | 2095.9 | 2751.68 | 156.6603 | 500.6928 | 657.3531 | 0.001097 | 0.3425 | 16
5 | 158.1 | 670.42 | 2085 | 2755.42 | 160.1577 | 498.0889 | 658.2465 | 0.0011 | 0.3155 | 17
5.5 | 161.99 | 684.12 | 2074.7 | 2758.82 | 163.4305 | 495.6283 | 659.0588 | 0.001105 | 0.2925 | 18
6 | 164.96 | 697.06 | 2064.9 | 2761.96 | 166.5217 | 493.2871 | 659.8089 | 0.001108 | 0.2727 | 19
6.5 | 167.75 | 709.29 | 2055.5 | 2764.79 | 169.4434 | 491.0416 | 660.4849 | 0.001111 | 0.2552 | 20
7 | 170.41 | 720.94 | 2046.5 | 2767.44 | 172.2265 | 488.8915 | 661.118 | 0.001115 | 0.2403 | 21
7.5 | 172.94 | 732.02 | 2037.9 | 2769.92 | 174.8734 | 486.8371 | 661.7105 | 0.001118 | 0.2268 | 22
8 | 175.36 | 742.64 | 2029.5 | 2772.14 | 177.4104 | 484.8304 | 662.2408 | 0.001121 | 0.2148 | 23
8.5 | 177.66 | 752.81 | 2020.9 | 2773.71 | 179.8399 | 482.7759 | 662.6159 | 0.001124 | 0.204 | 24
9 | 179.88 | 762.61 | 2013.6 | 2776.21 | 182.1811 | 481.032 | 663.2131 | 0.001127 | 0.1943 | 25
10 | 184.07 | 781.13 | 1998.5 | 2779.63 | 186.6054 | 477.4247 | 664.0301 | 0.001133 | 0.1774 | 26
11 | 187.96 | 798.43 | 1984.3 | 2782.73 | 190.7382 | 474.0325 | 664.7707 | 0.001138 | 0.1632 | 27
12 | 191.61 | 814.7 | 1970.7 | 2785.4 | 194.6249 | 470.7836 | 665.4085 | 0.001143 | 0.1511 | 28
13 | 195.04 | 830.08 | 1957.7 | 2787.78 | 198.2991 | 467.678 | 665.9771 | 0.001148 | 0.1407 | 29
14 | 198.29 | 844.67 | 1945.2 | 2789.87 | 201.7845 | 464.6918 | 666.4763 | 0.001153 | 0.1317 | 30
15 | 201.37 | 858.56 | 1933.2 | 2791.76 | 205.1027 | 461.8251 | 666.9279 | 0.001158 | 0.1237 | 31
16 | 204.31 | 871.84 | 1921.5 | 2793.34 | 208.2752 | 459.0301 | 667.3053 | 0.001163 | 0.1166 | 32
17 | 207.11 | 884.58 | 1910.3 | 2794.88 | 211.3187 | 456.3545 | 667.6732 | 0.001167 | 0.1103 | 33
18 | 209.8 | 896.81 | 1899.3 | 2796.11 | 214.2403 | 453.7267 | 667.967 | 0.001172 | 0.1047 | 34
19 | 212.37 | 908.59 | 1888.6 | 2797.19 | 217.0545 | 451.1706 | 668.225 | 0.001176 | 0.0995 | 35
20 | 214.85 | 919.96 | 1878.2 | 2798.16 | 219.7707 | 448.6861 | 668.4568 | 0.00118 | 0.09489 | 36
21 | 217.24 | 930.95 | 1868.1 | 2799.05 | 222.3961 | 446.2733 | 668.6694 | 0.001185 | 0.09065 | 37
22 | 219.55 | 941.6 | 1858.2 | 2799.8 | 224.9403 | 443.9083 | 668.8485 | 0.001189 | 0.08677 | 38
23 | 221.78 | 951.93 | 1848.5 | 2800.43 | 227.408 | 441.591 | 668.999 | 0.001193 | 0.0832 | 39
24 | 223.94 | 961.96 | 1839 | 2800.96 | 229.8041 | 439.3215 | 669.1257 | 0.001197 | 0.07991 | 40
25 | 226.04 | 971.72 | 1829.6 | 2801.32 | 232.1357 | 437.076 | 669.2117 | 0.001201 | 0.07686 | 41
26 | 228.07 | 981.22 | 1820.5 | 2801.72 | 234.4052 | 434.9021 | 669.3072 | 0.001205 | 0.07402 | 42
27 | 230.05 | 990.48 | 1811.5 | 2801.98 | 236.6173 | 432.752 | 669.3693 | 0.001208 | 0.07139 | 43
28 | 231.97 | 999.53 | 1802.6 | 2802.13 | 238.7793 | 430.6259 | 669.4052 | 0.001212 | 0.06893 | 44
29 | 233.84 | 1008.4 | 1793.9 | 2802.3 | 240.8982 | 428.5475 | 669.4458 | 0.001216 | 0.06663 | 45
31 | 237.45 | 1025.4 | 1776.9 | 2802.3 | 244.9594 | 424.4864 | 669.4458 | 0.001223 | 0.06244 | 46
33 | 240.88 | 1041.8 | 1760.3 | 2802.1 | 248.8772 | 420.5208 | 669.398 | 0.001231 | 0.05873 | 47
35 | 244.16 | 1057.6 | 1744.1 | 2801.7 | 252.6517 | 416.6507 | 669.3024 | 0.001238 | 0.05541 | 48
37 | 247.31 | 1072.7 | 1728.4 | 2801.1 | 256.259 | 412.9001 | 669.1591 | 0.001245 | 0.05244 | 49
39 | 250.33 | 1087.4 | 1712.9 | 2800.3 | 259.7707 | 409.1973 | 668.968 | 0.001252 | 0.04975 | 50
41 | 253.24 | 1101.6 | 1697.8 | 2799.4 | 263.1629 | 405.5901 | 668.753 | 0.001258 | 0.04731 | 51
43 | 256.05 | 1115.4 | 1682.9 | 2798.3 | 266.4596 | 402.0306 | 668.4902 | 0.001265 | 0.04508 | 52
45 | 258.75 | 1128.8 | 1668.2 | 2797 | 269.6608 | 398.5189 | 668.1796 | 0.001272 | 0.04304 | 53
47 | 261.37 | 1141.8 | 1653.9 | 2795.7 | 272.7664 | 395.1027 | 667.8691 | 0.001279 | 0.04116 | 54
49 | 263.19 | 1154.5 | 1639.7 | 2794.2 | 275.8003 | 391.7105 | 667.5108 | 0.001286 | 0.03943 | 55
54 | 269.93 | 1184.9 | 1605 | 2789.9 | 283.0626 | 383.4209 | 666.4835 | 0.001302 | 0.03563 | 56
59 | 275.55 | 1213.7 | 1571.3 | 2785 | 289.9427 | 375.3703 | 665.3129 | 0.001319 | 0.03244 | 57
64 | 280.82 | 1241.1 | 1538.4 | 2779.5 | 296.4883 | 367.5108 | 663.999 | 0.001335 | 0.02972 | 58